- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 第四师团场城镇基础设施65团污水厂

提标改造项目

建设单位（盖章）：新疆生产建设兵团第四师六十六团

城镇管理服务中心

编制日期：              2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 第四师团场城镇基础设施65团污水厂提标改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杨军 | 联系方式 | 18097883286 |
| 建设地点 |  | 新疆兵团第四师可克达拉市65团场部西南侧原污水处理厂 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经：80°46′14.631″、北纬：44°08′15.609″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 污水处理及其再生利用D4620 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业-95污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 四师可克达拉市发展改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 师市发改投资发〔2020〕75号 |
| 总投资（万元） |  | 1283.56 | 环保投资（万元） | 1283.56 |
| 环保投资占比（%） |  | 100% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | £否 R是： 责令整改 | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单为生态环境准入清单。 1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 本项目对原有污水厂处理工艺进行技术改造，项目区位于65团场西南侧。由于新疆生态保护红线方案未定稿发布，根据《关于印发<生态保护红线划定指南>的通知》中结合自然边界、自然保护区、风景名胜区等各类保护地边界、江河、湖库以及海岸等向陆域延伸一定距离的边界、地理国情普查、全国土地调查、森林草原湿地荒漠等自然资源调查等明确的地块边界划定生态保护红线的原则，本项目所在地及污灌区不涉及划定指南中相关区域，因此判定项目建设不涉及生态红线保护区域，符合生态保护红线要求。 2）环境质量底线 环境质量底线就是只能改善不能恶化。大气环境质量底线就是在符合区域大气环境功能区划和大气环境管理的基础上，确保大气污染物排放不对区域功能区划造成影响，污染物排放总量低于大气环境容量。 ①空气：项目在严格执行环评中所提出的废气治理措施后，满足相应排放标准，排放量较少，对环境空气影响较小，不会降低区域环境空气质量。 ②水环境：项目本身为城镇生活污水处理，处理达标后不排入自然水体，排至厂区南侧林带，对周边水环境质量影响较小，不会降低区域水环境质量。 ③声环境：根据《声环境质量标准》（GB3096—2008），项目所在区域执行该标准的2类标准，项目产生的噪声较小，得到有效处理后对区域声环境质量影响较小。 ④土壤：项目采取防渗措施后对区域土壤环境影响较小。 3）资源利用上线 资源是环境的载体，本项目对原有污水厂进行技术改造，主要利用项目原有占地，无新增用地；项目区用水主要为生活用水，污水厂职工无新增，用水来自团场市政供水，项目基本符合资源利用上线要求。 4）生态环境准入清单 第四师可克达拉市普适性管控要求： 根据《市场准入负面清单（2020年版）》，项目不属于禁止准入类和许可准入类产业，项目建设符合《市场准入负面清单（2020年版）》规定。根据《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》，师市共划定环境管控单元共130个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类，实施分类管控。本项目位于可克达拉市65团场部西南侧原污水处理厂，项目所占区域行政隶属于六十六团，属于重点管控单元，对应管控单元编码为ZH65740620001，第四师可克达拉市环境管控单元分区图见附图6，管控要求如下： 表1-1 生态环境准入清单 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 执行大气环境布局敏感区相关要求; 本项目为污水厂项目，运营期不会大规模排放大气污染物; 符合. 避免大规模排放大气污染物的项目布局建设. 污染排放管控; 已有改扩建项目要提高节能环保准入门槛，实行大气污染物排放减量置换，实施区域内最严格的大气污染物排放标准。; 本项目对原有污水厂处理工艺进行提标改造。; 符合. 已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量。; 本项目所在区域属于大气环境属于非达标区域，本项目运营期在采取本环评提出的有效治理措施后，可保证污染物达标排放，保证评价区域环境质量不降级，对周边环境影响较小; 符合. 环境风险防控; 执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 资源利用效率; 通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。; 本项目不涉及燃煤; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2生态环境保护法律法规政策符合性分析 本项目与相关生态环境保护法律法规符合性分析详见下表。 表1-2 生态环境保护法律法规符合性分析 序号; 生态环境法律法规; 本项目; 符合性. 名称; 相关内容. 1; 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第八十条：“企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。”; 本项目位于团场主导风向的下风向，在原有污水厂的选址进行建设。主体设计污水处理池为地下式结构，设有污水池顶，采取封闭管理的方式; 符合. 2; 《中华人民共和国水污染防治法》; 第五十条：“污水集中处理设施的运营单位，应当对城镇污水集中处理设施的出水水质负责。”; 本项目按照设计进行提标改造，经处理后的废水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准; 符合. 3; 第五十一条：“城镇污水集中处理设施的运营单位或者污泥处理处置单位应当安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准，并对污泥的去向等进行记录。”; 本项目在运营过程中产生的污泥，污泥处理工艺为：污泥浓缩、消化、脱水。泥饼外运至团场生活垃圾填埋场处理，后期可考虑做农家肥或改良土壤。; 符合. 4; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 第五十九条：“产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。机关、事业单位等应当在生活垃圾分类工作中起示范带头作用。已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。”; 本项目在污水厂设置生活垃圾桶，分类收集，定期清运至指定地点；污泥处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）入场要求后可进入生活垃圾填埋场，后期可根据污水厂的实际运行情况及污泥成分分析结果，考虑用作农肥；栅渣进入生活垃圾填埋场填埋处理。项目固废均妥善处理; 符合. 5; 《建设项目环境保护管理条例》; 第五条：“改建、扩建项目和技术改造项目必须采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。”; 本项目对原有污水厂进行技术改造，对原有工艺进行提标改造、原有污染进行整改，防止污染外环境; 符合. 3生态环境保护规划符合性分析 2018年，兵地联合编制出台了《新疆环境保护规划（2018-2022年）》，规划要求：全面提升城镇污水处理能力。兵地所有县级以上城市及重点独立建制镇均应建成污水处理设施，对现有城镇污水处理设施因地制宜进行提标改造。加强污水处理设施运行管理及配套管网建设，主要城市建成区于2022年，县城、城市污水处理率分别达到87%、96%。 根据规划要求，本项目的建设符合规划。 4 产业政策符合性分析 该项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”四十三、环境保护与资源节约综合利用—15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，符合国家和当地经济发展产业政策。 5团场总体规划符合性分析 根据《四师六十五团总体规划》（2012-2030）中污水设施规划：镇区污水处理厂规划原址改造，尾水处理标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准。 本项目为污水厂原址进行提标改造，且设计排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。故项目建设符合六十五团团场总体规划要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1建设规模及内容 1.1主体工程 本次提标改造无新增占地，均在原有占地范围内（33320.64m2）。建筑基底面积20164.97m2，近期（2025年）服务人口8000人，近期处理规模1000m3/d，远期（2030年）年服务人口 12000 人，远期处理规模1200m3/d。 污水处理厂主要工艺建（构）筑物有：格栅间，调节池，污水处理池，深度处理车间，附属生产用房、综合办公用房及配套围墙大门、道路、绿化、厂内配套管线等。 项目组成详见表2-1，主要设备情况详见表2-2。 表2-1 项目组成表 序号; 工程类别; 主要建设内容; 备注. 1; 主体工程; 污水处理间; 24.0m×7.6m×6.38m，轻钢门式钢架结构; 新建. 格栅间; 回转式格栅+栅渣小车; 改造. 沉淀池; 35.0m×20m×2.3m; 改造. 调节池; 1座，由原有氧化塘改造，约18750m3，占地7500m2; 改造. 污水综合处理池; 含A2O 生化池、二沉池、中间水池、清水池、污泥提升泵池、污泥沉淀池，4160m2，钢混结构; 新建. 2; 辅助工程; 附属生产用房; 36.0m×5.70m×4.8m，砖混结构; 新建. 综合办公用房; 18.0m×9.9m×3.9m，砖混结构; 新建. 事故池; 1座，由原有氧化塘改造，约18750m3，占地7500m2; 改造. 配套工程; 290m铁艺围墙、大门、硬化3263m2、绿化2621.86m2; 新建. 蓄水池; 1座，由原有氧化塘改造，约13125m3，占地5250m2; 改造. 3; 依托工程; 泵房; 位于污水处理间; 新建. 4; 公用工程; 供水; 厂内生活用水和消防用水接团场给水管网，材质选用PE管，管径De110. 排水; 厂区内污水处理后，经后期团场配套排水系统进入南侧林带内. 供电; 设一座 10kV/0.4/0.23kV 变配电室一座. 供暖; 厂区值班室和设备房供暖采用电采暖. 5; 环保工程; 废气; 厂区四周设置防护林带，种植较高大的常绿乔木，并间杂灌木构成立体防护林带. 废水; A2/O接触氧化工艺处理后达标排放. 固废; 生活垃圾分类收集，定期清运；栅渣收集后定期清运至团场生活垃圾填埋场处理；污泥采用污泥浓缩池+叠螺压滤机进行浓缩脱水处理，然后泥饼外运至垃圾填埋场填埋处理. 噪声; 基础减震，定期维护. 原有设备仅为格栅，拆除后回收处置，本项目全部为新增设备，主要设备情况如下： 表2-2 主要设备一览表 序号; 名称; 型号规格; 数量; 单位. 1; 潜水推流器; ∅ 320mm N＝0.75kW; 4; 套. 2; 硝化液回流泵; 流量84m3/h，扬程 0.8mN=1.1kw; 4; 套. 3; 微孔曝气器; 服务面积为 0.35~0.6 ㎡/个；每个曝气器适用工 作空气量 2.0m³/h; 832; 套. 4; 中水回用泵; Q=60-100m3/h,H=25-30m,N=15kw; 3; 台. 5; 污泥回流泵; Q=50-110m3/h,H=10m,N=4kw,; 2; 台. 6; 多介质过滤器; D=2000mm，过滤能力25-38m³/h; 3; 套. 7; 次氯酸钠发生器; HB-1100型; 1; 套. 8; 过滤器加压泵; Q=30-60m3/h,H=29-34m，P=11KW; 3; 台. 9; 过滤器反 冲洗泵; Q=70-120m3/h,H=29-34m，P=15KW; 2; 台. 10; 鼓风机; MJ80 型罗茨风机，Q=4.97m3/min， H=5.0mH2O，N=7.5kw; 1; 套. 11; 罗茨鼓风机; MJ80 型罗茨风机，Q=4.97m3/min， H=5.0mH2O，N=7.5kw; 2; 台. 12; 污泥螺杆泵; Q=0-5m3/h,H=60m,N=2.2kw; 2; 台. 13; 叠螺式脱水机; 绝干污泥处理量 8-15kg/h,N=1.5KW; 1; 套. 14; PAM 泡药机; MTP-500,100g/h N=1.5KW; 1; 套. 15; 计量泵; N=0.55KW Q=3m3/d H=8m; 1; 套. 16; 一体化提升泵站潜污泵; Q=40m³/h，H=10m，P=3.0Kw; 1; 台. ### 1.2主要原辅材料及能源使用情况 本项目主要对生活污水进行处理，主要能源、原辅材料见表2-3。 表2-3 项目原辅材料及能资源消耗一览表 序号; 名称; 原有年耗量（t）; 提标改造之后（t）; 来源. 1; 水; 28; 35; 自来水. 2; 电; 26万kW; 55万kW; 电网. 3; PAC; 0; 1.2; 外购. 4; PAM; 0; 0.02; 外购. 5; 次氯酸钠; 0; 0.5; 外购. 1.3公用工程及环保工程 公用工程：包括给排水、道路、供电、供暖等。 （1）给水：污水厂内职工生活用水和消防用水接自团场给水管网。给水管道材质选用PE管，管径为De110。 （2）排水：厂区内污水处理后，经后期团场配套排水系统进入南侧林带。 （3）供电：根据本工程内负荷特点及分布情况，拟在厂区内设置一杆上变压器，变压器选择一台10kV/0.4/0.23kV ，厂区内二级配电以放射式电缆馈出。 （4）供暖、通风：厂区值班室和设备房供暖采用电采暖，设计最小温度为20℃。设备用房为排除有害和异味气体的卫生通风采用机械排风，自然进风。 （5）环保工程：主体工程设计对厂区周围和场内空地进行充分绿化，在厂区附属用房与污水处理、污泥处理区之间设置绿化隔离带。 2平面布置 污水处理工程的布置根据当地的主导风向、进水方向、排放口位置、工艺流程和厂址地形特点等原则进行，厂区周围布置绿化隔离带。整个厂区分为办公区和生厂区2个部分，根据常年主导风向，办公区布置在厂区西侧，生产区布置在东侧和北侧。 各功能区的中间用道路、硬化地面和绿化带隔开。本项目将位于现状污水厂南侧的三个氧化塘中分别改造为调节池和事故池、蓄水池。 污水处理厂平面布置见图2。 3劳动定员及工作制度 污水处理厂现状配置4人，提标改造后无新增人员。污水厂运行期间采取两班制，每班工作8h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期工艺流程 本次建设工程主要为污水厂处理设施建设。 施工期主要工艺流程如下： 原有设备拆除 噪声、建筑垃圾 框图1 项目施工流程及主要排污环节图 设备安装阶段涉及原有设备拆除，产生的噪声，及建筑垃圾。 基础工程阶段，主要是主体工程的土方开挖、回填等，污染来源主要有开挖回填的机械如推土机、挖掘机、装载机以及各种车辆，移动过程中会产生扬尘、废气和噪声污染；施工产生的建筑垃圾。 主体工程阶段，主体工程建设所需建筑材料的现场搬运及堆放，污染来源主要有混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等施工中产生的扬尘和噪声；施工产生的建筑垃圾以及少量混凝土养护和机车冲洗产生的废水。 设备安装阶段，主要是对房屋工程中的设备进行安装，污染来源有安装过中机械设备产生的噪声，固废和少量清洗废水。 工程验收阶段，主要是对新建项目进行工程验收，污染来源主要有少量废水和固废。 氧化塘改造： 一、调节池/事故池 内边坡具体做法自上而下为： 1) 、现浇混凝土板，d=50mm； 2) 、非织造土工布，200g/m²； 3) 、HDPE 土工膜，d=0.3mm； 4) 、黏土垫层，d=200mm； 5) 、边坡平整(压实）。 塘底具体做法自上而下为： 1) 、黏土，d=100mm； 2) 、非织造土工布，200g/m²； 3) 、HDPE 土工膜，d=0.3mm； 4) 、黏土垫层，d=100mm； 5) 、塘底平整(压实）。 二、蓄水池 采用现状氧化塘改造，由第二级氧化塘改造，采取内边坡和塘底修整和加固措施。 内边坡具体做法自上而下为： 1) 、现浇混凝土板，d=50mm； 2) 、非织造土工布，200g/m²； 3) 、HDPE 土工膜，d=0.3mm； 4) 、黏土垫层，d=200mm； 5) 、边坡平整(压实）。 塘底具体做法自上而下为： 1) 、黏土,d=100mm； 2) 、非织造土工布，200g/m²； 3) 、HDPE 土工膜，d=0.3mm； 4) 、细沙垫层，d=100mm； 5) 、塘底平整(压实）。 以上现状氧化塘需要进行加强防护处理的，加强防护处理原则是在本次建设完成后，通过设计管道和闸门井依次对现状氧化塘进行倒换放空晾干后进行施工处理。经查阅相关资料后得知，污泥由于大部分是水中的有机质转移（从水相转移至污泥相）形成，并且含有一定的营养成分（如 N、P、K 等有机质），污水中重金属元素也会随之进入污泥中而成为有害组份，其含量的大小则与进厂污水相应金属离子的浓度呈正比关系。根据项目纳污范围内污染源特征，本项目主要处理团场生活污染源产生的生活污水，因此氧化塘中废水不含重金属，污泥经叠螺压滤机进行脱水处理，含水率降至80%以下后，于污泥暂存间内暂存，定期送当地生活垃圾填埋场填埋处置，现场不得晾晒，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》，一级处理处理的只进行沉淀处理工艺的方式进行计算得知，氧化塘污泥产生量约为60t/a。且改造完之后氧化塘将作为事故池调节池备用，将不再产生污泥。 2运营期工艺流程 运营期详见如下工艺流程图： 恶臭、噪声、固废 噪声 噪声 框图2 运营期污水处理厂工艺流程及产污环节流程图 本项目污水处理厂提标改造工艺为:格栅（现有改造）+沉淀池（现 有改造）+调节池/事故池（现有改造）+A2/O+接触氧化池+二沉池+多介质过滤器+次氯酸钠消毒+清水池。 进水水质按普通城镇生活污水水质指标考虑为CODcr：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、氨氮30mg/L，其他指标进水水质考虑为石油类15mg/L、动植物油40mg/L、阴离子表面活性剂5mg/L、总磷5mg/L、总氮60mg/L、粪大肠菌群10000个/L；总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅进水水质浓度不得高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表2标准。主体工程设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，即CODcr：50mg/L、BOD5：10mg/L、SS：10mg/L、氨氮：5mg/L，其他指标石油类：1mg/L、动植物油：1mg/L、阴离子表面活性剂：0.5mg/L、总磷：0.5mg/L、总氮：15mg/L、粪大肠菌群：1000个/L，其他指标对应处理效率为93.3%、97.5%、90%、90%、75%、90%。本报告主要评价生活污水中主要污染物即CODcr、BOD5、SS和氨氮影响。 根据主体工程设计处理工艺，其污染物去除率约为CODcr>92.53%、BOD5>95.43%、SS>93.65%，氨氮>88%，按下限复核，出水水质为CODcr：26.15mg/L、BOD5：9.14mg/L、SS：15.87mg/L、氨氮：3.6mg/L，主体工程设计出水排至污水厂南侧的林带。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，即CODcr：50mg/L、BOD5：10mg/L、SS：10mg/L、氨氮：5mg/L。为了使水质达到一级A的排放标准，需进一步去除水中悬浮物，本项目采用多介质过滤器(又称机械过滤器)作为深度处理工艺，根据主体设计，深度处理工艺悬浮物去除率约为87.5%，SS最终设计出水水质为：1.98mg/L。 综上所述主体工程设计出水水质合理。 工艺流程简述： （1）自动格栅 格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷。本工程采用回转式自动格栅，格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，为系统的长期正常运行提供保证。 （2）调节池 污水至调节池进行调节水量和均化水质。调节池设计有效容积为平均处理量的3～8倍确定，池内设置污水提升泵及限流措施，以保证额定流量提升至后续处理系统。 （3）厌氧池 调节池中的污水经提升泵按一定流量抽至厌氧池，并接纳二沉池的回流污泥。在厌氧条件下，利用多种厌氧或兼性厌氧微生物的代谢活动，将污水中的有机物转化为无机物和少量细胞物质。同时，提供厌氧环境，使得聚磷菌受到压抑而释放出体内的磷酸盐，产生能量用以吸收快速降解有机物，并转化为PHB（聚β羟丁酸）储存起来，从而达到生物除磷的目的，降低本工程除磷处理成本。 （4）接触氧化池 污水经提升泵提升后进入生物接触氧化池。生物接触氧化工艺是结合生物滤池和生物曝气池的特点演变过来的，属于固着型生物处理方法。生物接触氧化工艺的实质之一是在池内充填填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜，污水与生物膜广泛接触，在生物膜上微生物的新陈代谢功能的作用下，污水中有机污染物得到去除，污水得到净化；实质之二是采用与曝气池相同的曝气方法，向微生物提供其所需要的氧，并起到搅拌与混合的作用。因此，生物接触氧化工艺是具有活性污泥法特点的生物膜法，兼具两者的优点。三级生化池末端设置硝化液回流系统使硝化液回流至水解酸化池进行反硝化脱氮。同时设置加药除磷装置，当污水中总磷超标时，则可通过加药来去除污水中的总磷。 三级生物接触氧化池设计水力总停留时间为9.00h，气水比为16:1，池体采用钢筋砼结构。 （5）沉淀池 在生物接触氧化池后设置沉淀池，以沉淀脱落的生物膜及悬浮物，同时可去除部分BOD5（主要是悬浮性BOD5）。沉淀池设计采用竖流式，沉淀池污泥采用空气提升方式，气提至污泥池内。为保证沉淀处理的效果，沉淀池池体采用钢砼结构。 （6）消毒水池 污水经生化处理后为进一步去除细菌、病毒，还必须经过消毒处理。消毒设计采用1台HB-1100型次氯酸钠发生器(电解法)，它具有安全可靠、操作方便，自动投加等优点，同时具有广谱的氧化和杀菌能力，能杀灭污水中的各种细菌、病毒，五分钟内平均杀灭率达99.99%以上。次氯酸钠的设计投加量为10g/m3·水。 消毒池设计水力停留时间0.50h，池体采用钢砼结构。 （7）污泥贮池 用于贮存并浓缩沉淀池排泥及过滤器反洗出水，污泥池上清液回到调节池重新处理，底部污泥压滤外运。污泥池设计设计水力停留时间2.0h，池体采用钢砼结构。 产污环节简述： （1）废水：污水厂尾水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷。 （2）废气：污水厂运行产生恶臭气体，污染因子为NH3、H2S。 （3）噪声：鼓风机、潜污泵等设备运行时的噪声。 （4）固废：生活垃圾、格栅渣、沉砂和污泥、废活性炭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有工程主要为泵房、初沉池及氧化塘，现状无环评、验收及排污许可资料。2020年底，团部人口7610人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中北疆天山北坡区城镇居民住宅有上下水设施有淋浴设备楼房的新水定额75～100L/人·d，此处取90L/人·d进行计算，本工程现状生活排水量为548m3/d，其他行业生活排水量约420m3/d。采用3级氧化塘工艺处理废水，废水处理工艺无法满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，需进行提标改造。 厂区已建设完成，第四师生态环境保护局于2022年12月25日下达责令整改违法行为决定书，限定时间整改本项目，本单位承诺规定时间内整改完成（决定书及承诺函见附件）。 1污染情况 （1）大气污染：本项目大气污染物主要为氧化塘异味。由于现状污水处理工艺运行时间较长，工艺老化，废气对周围环境有一定影响。氧化塘产生的废气以无组织形式排放，不对其进行定量分析。 （2）废水污染：项目本身为团场生活污水处理工程，项目污水主要为团场生活污水，直接排入污水厂进行处理。2020年底，团部人口7610人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中北疆天山北坡区城镇居民住宅有上下水设施有淋浴设备楼房的新水定额75～100L/人·d，此处取90L/人·d进行核算，排水系数以0.8计，本工程现状生活排水量为548m3/d，其他行业生活排水量约420m3/d。根据伊犁玖道检测技术服务有限公司于2022年1月21日对氧化塘排口的监测结果来看，COD排放浓度为39mg/L，排放量为13.78t/a；BOD5排放浓度为14mg/L，排放量为4.95t/a；SS排放浓度为12mg/L，排放量为4.242t/a；氨氮排放浓度为18.3mg/L，排放量为6.46t/a。根据监测结果来看，COD满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准（COD：50mg/L；BOD5：10mg/L）；BOD5、SS、氨氮不满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准（SS：10mg/L；氨氮：5（8）mg/L）。《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499—2010）中BOD5和氨氮标准限值高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准，因此项目废水处理排放是否达标依据后者进行评价。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准限值要求，出水水质各污染物浓度必须达到CODcr：50mg/L、BOD5：10mg/L、SS：10mg/L，主体工程设计出水水质能够达标排放，处理工艺可行。最终废水排到污水厂南侧林带。则厂址南侧林地面积满足本项目灌溉季及冬季堆冰需求。建议尽快完成本次提标改造工程。 其他指标检测结果如下： 石油类1.67mg/L、动植物油1.26mg/L、阴离子表面活性剂1.18mg/L、总磷2.06mg/L、总氮25.7mg/L、粪大肠菌群7900个/L，均不满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准（石油类：1mg/L，动植物油：1mg/L，阴离子表面活性剂：0.5mg/L，总磷：0.5mg/L，总氮：15mg/L，粪大肠菌群：1000个/L）。 表2-4 现状废水排放监测结果 指标; 单位; 监测值; 标准值; 达标情况. COD; mg/L; 39; 50; 达标. BOD5; mg/L; 14.0; 10; 超标. SS; mg/L; 12; 10; 超标. 氨氮; mg/L; 18.3; 5; 超标. 石油类; mg/L; 1.67; 1; 超标. 动植物油; mg/L; 1.26; 1; 超标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 1.18; 0.5; 超标. 总磷; mg/L; 2.06; 0.5; 超标. 总氮; mg/L; 25.7; 15; 超标. 粪大肠菌群; 个/L; 7900; 1000; 超标. （3）噪声污染：噪声源主要为水泵、鼓风机、机电设备、管道等，其噪声源强在80～85dB（A），对周围环境有一定影响。项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准，根据新疆中检联检测有限公司2022年1月6日对项目厂界噪声监测结果可知：现状噪声未超过《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准限值及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。现状监测结果见下表。 表2-5 项目区域噪声监测结果及标准值 单位：dB（A） 时间; 点位; 测试时间; 昼间监测值; 标准值; 测试时间; 夜间监测值; 标准值. 2022.1.6; 项目区东侧外1m; 11：56; 53.7; 60; 00:08; 45.5; 50. 项目区南侧外1m; 12:05; 54.2; 00:17; 44.8. 项目区西侧外1m; 12:17; 53.5; 00:28; 43.7. 项目区北侧外1m; 12:26; 54.3; 00:39; 44.2. （4）固体废物：项目运营期固体废物主要为生活垃圾、栅渣、污泥。原项目劳动定员共计3人，根据业主提供资料，则项目运行期生活垃圾产生量约0.3t/a，栅渣产生量为11.5m3/a，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》，一级处理处理的只进行沉淀处理工艺的方式进行计算得知，氧化塘污泥产生量约为60t/a。 2“三本账”情况 本项目“本项目实施后，三本账情况见表2-6。 表2-6 本项目“三本账”核算情况 单位：t/a 污染物类别; 单位; 原有工程排放量; 技改前项目产生量; 技改后 排放量; 排放增减量. 废气; 氨; t/a; -; 0.012; 0.00552; +0.00552. 硫化氢; t/a; -; 0.00048; 0.0002208; +0.0002208. 废水; COD; t/a; 13.78; 153.3; 11.45; -2.33. BOD5; t/a; 4.95; 87.6; 4.003; -0.947. SS; t/a; 4.242; 109.5; 0.876; -3.366. 氨氮; t/a; 6.46; 13.14; 1.58; -4.88. 固废; 生活垃圾; t/a; 0.3; 0.84; 0.84; +0.54. 栅渣; m3/a; 11.5; 18.9216; 18.9216; +7.4216. 污泥; t/a; 60; 124.1; 124.1; +64.1. 废活性炭; t/a; 0; 0.01512; 0.01512; +0.01512. 3整改措施 针对现有工程污水处理不达标、露天氧化塘存在的异味影响等环境问题，提出本项目建设，即对现有工程进行提标改造。将原有的氧化塘中的其中一座氧化塘改为调节池，一座氧化塘改为事故池，另一个改为蓄水池。本次项目污水处理厂近期设计处理规模为 1000m³/d，采用“预处理 （格栅+调节）+ 核心处理（AAO 工艺）+深度处理（MBR 膜处理车间）+消毒”的模式。污水处理厂按近期水量设计，并为远期预留用地，出水水质达到一级 A 标准。 氧化塘污泥由脱泥间进行处理，脱水后的污泥属于一般固废，暂存在污泥间。 现有绿化带及林带无法满足防护要求。建议增加厂区四周绿化带，增加林带等措施。 本项目原有工程没有进行竣工环境保护验收工作，未办理排污许可手续，因此建设单位应在完善本次环评手续后完成自主验收。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状 1.1空气环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，评价范围内没有环境空气质量检测数据网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。本次本次区域环境质量现状参考“PM2.5历史网”空气质量数据查询（网址：https://www.aqistudy.cn/historydata），2021年伊宁市空气质量指数月统计历史数据见下表。 表3-1 2021年伊宁市监测因子月均浓度 单位：μg/m3 月份; PM2.5; PM10; SO2; CO; NO2; O3（8h）. 1月; 103; 124; 28; 3126; 61; 56. 2月; 42; 57; 15; 2000; 41; 64. 3月; 26; 49; 9; 1084; 26; 77. 4月; 24; 58; 7; 663; 24; 103. 5月; 17; 45; 7; 548; 19; 104. 6月; 14; 36; 8; 573; 18; 105. 7月; 16; 47; 9; 710; 21; 118. 8月; 18; 51; 8; 729; 23; 118. 9月; 25; 80; 10; 813; 34; 101. 10月; 29; 45; 11; 1148; 19; 77. 11月; 48; 88; 13; 1657; 32; 61. 12月; 65; 97; 14; 2023; 43; 42. 常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，区域空气质量现状评价结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均值; 35.58; 35; 1.02; 超标. PM10; 年平均值; 64.75; 70; 0.925; 达标. SO2; 年平均值; 11.58; 60; 0.193; 达标. NO2; 年平均值; 30.08; 40; 0.752; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 105; 160; 0.65625; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2023; 4000; 0.50575; 达标. 由上表可知，PM10、SO2、CO、O3、NO2四项指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为不达标区，未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准原因是由于当地扬尘天气原因对环境空气质量造成了一定的影响。 2地表水环境质量现状 2.1地表水环境现状调查 根据伊犁州生态环境局发布的“2020年09月伊犁州直地表水（河流）、城市饮用水水源地水环境质量现状”可知，距离较近的63团伊犁河大桥的伊犁河断面水质优于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准。 断面水环境质量见下表。 表3-3 地表水环境质量现状 河流/河段名称; 断面名称; 现状水质类别. 伊犁河3; 霍城63团伊犁河大桥; Ⅰ. 由上表可以看出，区域地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准。 3地下水环境质量现状 3.1地下水环境现状调查 委托新疆中检联检测有限公司于2022年1月6日对65团污水处理厂附近65团水厂2#（N44.144897°、E80.773523°）及65团三连1#（N44.140907、E80.780581°）地下水进行采样检测，检测结果作为区域地下水背景值。 3.2检测结果 检测结果详见下表。 表3-4 区域地下水水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; 监测值; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 65团三连 1#; 65团水厂 2#. pH; 7.1; 7.0; 6.5-8.5. 总硬度; 371; 331; ≤450. 氯化物; 11.1; 11.4; ≤250. 溶解性总固体; 406; 397; ≤1000. 氟化物; 0.342; 0.246; ≤1.0. 氨氮; 0.34; 0.40; ≤0.50. 硝酸盐; 7.24; 7.26; ≤20.0. 亚硝酸盐; <0.001; <0.001; ≤1.00. 硫酸盐; 43.6; 42.8; ≤250. 铬(六价); <0.00005; <0.00005; ≤0.05. 挥发酚; <0.002; 0.002; ≤0.002. 氰化物; <0.002; <0.002; ≤0.05. 锰; 0.00012; 0.00040; ≤0.10. 铁; <0.00082; <0.00082; ≤0.3. 镉; 0.00043; 0.00081; ≤0.005. 砷; 0.00067; 0.00067; ≤0.01. 汞; <0.00004; <0.00004; ≤0.001. 铅; <0.004; <0.004; ≤0.01. 总大肠菌群（MPN/100mL）; <2; <2; ≤3.0. *细菌总数（CFU/mL）; 18; 21; ≤100. 由上表可以看出，评价所有监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 4土壤环境质量现状 委托新疆中检联检测有限公司于2022年1月6日对65团污水处理厂林带3#点位（N44°08′14.68″E80°46′12.46″）表层土壤进行采样检测，作为土壤背景值。检测结果见下表。 表3-5 区域土壤监测结果 监测项目; 单位; 监测值; 《土壤环境质量建设用地污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中第二类用地筛选值（mg/kg）; 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）中风险筛选值（mg/kg）. 65团污水处理厂 林带. 氯乙烯; μg/kg; <0.02; 0.43; /. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; <0.01; 66; /. 二氯甲烷; μg/kg; <0.02; 616; /. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; <0.02; 54; /. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; <0.02; 9; /. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; <0.008; 596; /. 氯仿; μg/kg; <0.02; 0.9; /. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; <0.02; 840; /. 四氯化碳; μg/kg; <0.03; 2.8; /. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; <0.01; 5; /. 苯; μg/kg; <0.01; 4; /. 三氯乙烯; μg/kg; <0.009; 2.8; /. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; <0.008; 5; /. 甲苯; μg/kg; <0.006; 1200; /. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; <0.02; 2.8; /. 四氯乙烯; μg/kg; <0.02; 53; /. 氯苯; μg/kg; <0.005; 270; /. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; <0.02; 10; /. 乙苯; μg/kg; <0.006; 28; /. 间,对-二甲苯; μg/kg; <0.009; 570; /. 邻-二甲苯; μg/kg; <0.02; 640; /. 苯乙烯; μg/kg; <0.02; 1290; /. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; <0.02; 6.8; /. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; <0.02; 0.5; /. 1,4-二氯苯; μg/kg; <0.008; 20; /. 1,2-二氯苯; μg/kg; <0.02; 560; /. 氯甲烷; μg/kg; <0.0003; 37; /. 硝基苯; mg/kg; <0.09; 76; /. 苯胺; mg/kg; <0.1; 260; /. 2-氯苯酚; mg/kg; <0.06; 2256; /. 苯并[a]蒽; mg/kg; <0.004; 15; /. 苯并[a]芘; mg/kg; <0.0092; 1.5; 0.55. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; <5; 15; /. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; <5; 151; /. 䓛; mg/kg; <3; 1293; /. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; <5; 1.5; /. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; <0.005; 15; /. 萘; mg/kg; <0.003; 70; /. 砷; mg/kg; 16.7; 60; 25. 铅; mg/kg; 22.8; 800; 170. 汞; mg/kg; 0.0306; 38; 3.4. 镉; mg/kg; 0.37; 65; 0.6. 铜; mg/kg; 31.3; 18000; 100. 镍; mg/kg; 19.4; 900; 190. 六价铬; mg/kg; <0.5; 5.7; 250. 5声环境质量现状 5.1评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096－2008）适用区域划分规定，项目所在区域属2类标准适用区，本评价区域环境噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 5.2声环境质量现状调查 根据现场踏勘情况，项目厂界外50m范围内有团部居民点，因此本次评价委托新疆中检联检测公司在厂界四周分别设置1个监测点位，监测时段为2022年1月6日昼、夜间。 5.3监测方法及结果 监测结果见表3-6。 表3-6 项目区域噪声监测结果及标准值 单位：dB（A） 时间; 点位; 测试时间; 昼间监测值（平均值）; 标准值; 测试时间; 夜间监测值 （平均值）; 标准值. 2022.1.6; 4#居民区; 11:56; 53.7; 60; 00:08; 45.5; 50. 5#项目区南侧外1m; 12:05; 54.2; 00:17; 44.8. 6#项目区西侧外1m; 12:17; 53.5; 00:28; 43.7. 7#项目区北侧外1m; 12:26; 54.3; 00:39; 44.2. 从上表可看出，本项目居民点所在区域现状昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值，声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目涉及的环境保护目标主要为厂界外500m范围内的团场，环境保护目标分布图见图3。 表3-7 本项目涉及的环境敏感点 名称; 中心坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离. 65团部; E80.773587° N44.143066°; 团部居民 （约5户20人）; 大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准; 东侧、北侧; 20m～1100m. E80.771871° N44.136731°; 团部居民 （约18户50人）; 声 环境; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值; 东侧; 20-90m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1废气排放标准 （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996） 本项目施工期颗粒物排放厂界浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准。 表3-8 大气污染物排放所执行的标准 来源; 控制项目; 单位; 标准值; 备注. 无组织排放; 颗粒物; mg/m3; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （2）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002） 本项目运营过程中无组织排放恶臭污染物NH3、H2S厂界浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中厂界（防护带边缘）最高允许浓度二级标准；NH3、H2S有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 表3-9 大气污染物排放所执行的标准 来源; 控制项目; 单位; 标准值; 备注. 无组织排放厂界恶臭; NH3; mg/m3; 1.5; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中厂界（防护带边缘）最高允许浓度二级标准. H2S; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 20. 甲烷（厂区最高体积浓度）; %; 1. 15m排气筒有组织排放; NH3; kg/h; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. H2S; kg/h; 0.33. 2废水排放标准 本项目运营期废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A及《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499—2010）。 表3-10 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） 序号; 控制项目; 单位; 标准值; 备注. 1; COD; mg/L; 50; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准. 2; BOD5; mg/L; 10. 3; SS; mg/L; 10. 4; 动植物油; mg/L; 1. 5; 石油类; mg/L; 1. 6; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.5. 7; 总氮; mg/L; 15. 8; 氨氮; mg/L; 5. 9; 总磷; mg/L; 0.5. 10; 色度; 稀释倍数; 30. 11; pH; /; 6～9. 12; 粪大肠菌群数; 个/L; 1000. 13; 总汞; mg/L; 0.001. 14; 烷基汞; mg/L; 不得检出. 15; 总镉; mg/L; 0.01. 16; 总铬; mg/L; 0.1. 17; 六价铬; mg/L; 0.05. 18; 总砷; mg/L; 0.1. 19; 总铅; mg/L; 0.1. 表3-11 基本控制项目及选择控制项目最高允许排放限值 序号; 控制项目; 单位; 标准值; 备注. 1; 浊度; NTU; ≤5（非限制性绿地）; 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499—2010）. 2; 嗅; -; 无不快感. 3; 色度; 度; ≤30. 4; pH; -; 6.0～9.0. 5; 溶解性总固体; mg/L; ≤1000. 6; BOD5; mg/L; ≤20. 7; 总余氯; mg/L; 0.2≤管网末端≤0.5. 8; 氯化物; mg/L; ≤250. 9; 阴离子表面活性剂; mg/L; ≤1.0. 10; 氨氮; mg/L; ≤20. 11; 粪大肠菌群数; 个/L; ≤200（非限制性绿地）. 12; 蛔虫卵数; 个/L; ≤1（非限制性绿地）. 13; 钠吸收率; -; ≤9. 14; 镉; mg/L; ≤0.01. 15; 砷; mg/L; ≤0.05. 16; 汞; mg/L; ≤0.001. 17; 六价铬; mg/L; ≤0.1. 18; 铅; mg/L; ≤0.2. 19; 铍; mg/L; ≤0.002. 20; 钴; mg/L; ≤1.0. 21; 铜; mg/L; ≤0.5. 22; 氟化物; mg/L; ≤2.0. 23; 锰; mg/L; ≤0.3. 24; 钼; mg/L; ≤0.5. 25; 镍; mg/L; ≤0.05. 26; 硒; mg/L; ≤0.02. 27; 锌; mg/L; ≤1.0. 28; 硼; mg/L; ≤1.0. 29; 钒; mg/L; ≤0.1. 30; 铁; mg/L; ≤1.5. 31; 氰化物; mg/L; ≤0.5. 32; 三氯乙醛; mg/L; ≤0.5. 33; 甲醛; mg/L; ≤1.0. 34; 苯; mg/L; ≤2.5. 3厂界噪声 （1）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011） 建设期施工噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-12 噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声类型; 执行的标准与级别; 标准值. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）; 70; 55. （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 根据项目周边环境情况，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类声环境功能区噪声限值。 表3-13 噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声类型; 功能区类型; 执行的标准与级别; 标准值. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 2类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. 4固体废物 施工期固体废物主要执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020），氧化塘污泥主要执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）；运营期固体废物、污泥执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889—2008）入场要求及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）。城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理，脱水后污泥含水率应小于 80%。处理后的污泥进行填埋处理时，应达到安全填埋的相关环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标为：CODcr：11.45t/a、氨氮：1.58t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 重视施工期的环境保护工作，尤其重视施工期夜间作业的噪声扰民，严格执行当地有关部门制定的各项规定，同时要求建设单位加强文明施工，尽量缩短工期，最大限度减少建设施工对周围环境的不利影响。施工期间主要的环境影响有噪声、扬尘、弃土、土壤植被、生活垃圾及生活污水的影响，以及对交通和现有排水体系的影响。 1施工扬尘 工程施工中挖出的泥土堆在场地或路旁，扬尘和机械扬尘导致尘土飞扬，影响附近居民和工厂。 防治措施： （1）施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对弃土表面洒上一些水、防止扬尘。 （2）工程建设时应按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运的过程中不要超载，装土车沿途需加盖罩，避免洒落和飞扬，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路环境施行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。 （3）砂石料应统一堆放，尽量减少搬运环节，同时应使用商品混凝土，禁止现场搅拌。 （4）物料、渣土运输车辆，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。 （5）4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。 2施工噪声 - 工程施工开挖现场、运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声、覆土压路机声以及拆除原有设备产生的噪声等均可造成施工噪声。 防治措施： （1）制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用，合理安排施工作业时间，夜间禁止施工。 （2）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 （3）施工前，应设置施工场地围挡。在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备。 （4）加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 （5）按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 由于施工期噪声为间歇性和暂时性的影响，因此待施工结束后，影响也随即消失。 3固体废物环境影响分析及防治措施 本项目施工期产生的固废主要为建筑垃圾、施工人员产生日常生活垃圾。建筑垃圾、生活垃圾若随意堆放在场内，将对周围环境产生一定影响。 - 防治措施： （1）建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收利用，必须外运的建筑废料及时清运至专门的建筑垃圾堆放场，若不能及时清运的采取遮盖等措施。弃土（渣）尽量在场内周转，用于就地平整，或用于绿化等生态景观建设。 （2）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 （3）生活垃圾及时处理，防止孳生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响。设立垃圾收集箱，由市政环卫人员定时清运至生活垃圾填埋场。 （4）氧化塘清淤产生的淤泥，经叠螺压滤机进行脱水处理，含水率降至80%以下后，于污泥暂存间内暂存，定期送当地生活垃圾填埋场填埋处置，现场不得晾晒，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》，一级处理处理的只进行沉淀处理工艺的方式进行计算得知，氧化塘污泥产生量约为60t/a。交由环卫人员清运至建筑垃圾填埋场。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目为团场基础设施建设项目，运行期主要污染源为污水处理设施，对周围环境的影响主要是废气、废水、噪声和固废。 1废气 本工程污水处理厂运行过程中产生的废气主要为污水处理系统和污泥处理系统。污水处理系统中的臭气源主要分布沉淀池及滤池反洗废水、污泥处理上清液等。污泥处理系统中的臭气来源主要分布在污泥浓缩后的污泥脱水和污泥堆放、外运过程，由于对不稳定污泥进行压缩等作用，产生蛋白质类生物高聚物，其分解产生大量臭气。主要恶臭物质有NH3和H2S，为无组织排放方式。 1.1废气排放情况 氨气是一种无色有强烈刺激气味的气体，嗅觉阈值约0.037ppm；硫化氢是一种有恶臭和毒性的无色气体，嗅觉阈值约0.0005ppm，具有臭鸡蛋味。 恶臭气体的产生源主要有沉淀池、A2/O池、污泥池等，本项目污水处理站设计规模为1000m3/d，风机量为1000m3/h。 根据美国EPA（环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除lg的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，根据污水排放计算，本项目BOD5的产生量为4.003t/a，则本项目NH3的产生量为0.012t/a，H2S的产生量为0.00048t/a。 本项目选择《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978—2018）废气治理技术中的活性炭吸附处理恶臭技术，根据本项目实际情况，项目拟将沉淀池、污泥池等局部加装废气收集管道，由及其管道收集臭气抽入活性炭吸附装置进行除臭，采用除臭设备处理后由 1 根 15m 高排气筒排，收集效率90%，去除效率60%，风机量设计为1000m3/h。则NH3、H2S的无组织排放量分别为0.0012t/a、0.000048t/a；有组织排放量分别为0.00432t/a、0.0001728t/a，排放速率分别为0.00049kg/h、0.000019kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表2中15m排气筒排放限值要求（NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h）。氧化塘随本次技改完成后，环境影响较小。 1.2预测评价 1.2.1大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表4-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表4-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. NH3; 二类限区; 一小时; 200.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. H2S; 二类限区; 一小时; 10.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. 1.2.2 污染源参数 表4-3 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); H2S; NH3. 点源; 80.770731; 44.137672; 663.00; 15.00; 0.50; 20; 1.42; 0.0000; 0.0005. 表4-4 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); H2S; NH3. 矩形面源; 80.769995; 44.137272; 665.00; 102.62; 212.15; 10.00; 0.0000; 0.0001. 1.2.3 项目参数 估算模式所用参数见下表。 表4-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 8000. 最高环境温度; 40.5. 最低环境温度; -36.2. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 1.2.4评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表4-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; NH3; 200.0; 0.1223; 0.0612; /. 点源; H2S; 10.0; 0.0047; 0.0474; /. 矩形面源; NH3; 200.0; 0.0296; 0.0148; /. 矩形面源; H2S; 10.0; 0.0016; 0.0163; /. 本项目Pmax最大值出现为点源排放的NH3Pmax值为0.0612%，Cmax为0.1223μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 1.2.5 污染源结果 表4-7 矩形面源预测结果一览表 下风向距离; 矩形面源. NH3浓度(μg/m³); NH3占标率(%); H2S浓度(μg/m³); H2S占标率(%). 50.0; 0.0231; 0.0116; 0.0013; 0.0127. 100.0; 0.0283; 0.0142; 0.0016; 0.0156. 200.0; 0.0267; 0.0133; 0.0015; 0.0147. 300.0; 0.0203; 0.0101; 0.0011; 0.0111. 400.0; 0.0159; 0.0080; 0.0009; 0.0088. 500.0; 0.0130; 0.0065; 0.0007; 0.0072. 600.0; 0.0108; 0.0054; 0.0006; 0.0059. 700.0; 0.0092; 0.0046; 0.0005; 0.0050. 800.0; 0.0079; 0.0039; 0.0004; 0.0043. 900.0; 0.0069; 0.0034; 0.0004; 0.0038. 1000.0; 0.0061; 0.0030; 0.0003; 0.0033. 1200.0; 0.0049; 0.0024; 0.0003; 0.0027. 1400.0; 0.0040; 0.0020; 0.0002; 0.0022. 1600.0; 0.0034; 0.0017; 0.0002; 0.0019. 1800.0; 0.0029; 0.0015; 0.0002; 0.0016. 2000.0; 0.0026; 0.0013; 0.0001; 0.0014. 2500.0; 0.0020; 0.0010; 0.0001; 0.0011. 3000.0; 0.0015; 0.0008; 0.0001; 0.0008. 3500.0; 0.0012; 0.0006; 0.0001; 0.0007. 4000.0; 0.0010; 0.0005; 0.0001; 0.0006. 4500.0; 0.0009; 0.0004; 0.0000; 0.0005. 5000.0; 0.0008; 0.0004; 0.0000; 0.0004. 10000.0; 0.0003; 0.0002; 0.0000; 0.0002. 11000.0; 0.0003; 0.0001; 0.0000; 0.0001. 12000.0; 0.0002; 0.0001; 0.0000; 0.0001. 13000.0; 0.0002; 0.0001; 0.0000; 0.0001. 14000.0; 0.0002; 0.0001; 0.0000; 0.0001. 15000.0; 0.0002; 0.0001; 0.0000; 0.0001. 20000.0; 0.0002; 0.0001; 0.0000; 0.0001. 25000.0; 0.0001; 0.0001; 0.0000; 0.0001. 下风向最大浓度; 0.0296; 0.0148; 0.0016; 0.0163. 下风向最大浓度出现距离; 130.0; 130.0; 130.0; 130.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 表4-8 点源预测结果一览表 下风向距离; 点源. NH3浓度(μg/m³); NH3占标率(%); H2S浓度(μg/m³); H2S占标率(%). 50.0; 0.1052; 0.0526; 0.0041; 0.0408. 100.0; 0.1223; 0.0612; 0.0047; 0.0474. 200.0; 0.0994; 0.0497; 0.0039; 0.0385. 300.0; 0.0729; 0.0365; 0.0028; 0.0283. 400.0; 0.0554; 0.0277; 0.0022; 0.0215. 500.0; 0.0437; 0.0218; 0.0017; 0.0169. 600.0; 0.0355; 0.0177; 0.0014; 0.0138. 700.0; 0.0295; 0.0148; 0.0011; 0.0115. 800.0; 0.0254; 0.0127; 0.0010; 0.0099. 900.0; 0.0223; 0.0112; 0.0009; 0.0087. 1000.0; 0.0198; 0.0099; 0.0008; 0.0077. 1200.0; 0.0161; 0.0080; 0.0006; 0.0062. 1400.0; 0.0134; 0.0067; 0.0005; 0.0052. 1600.0; 0.0114; 0.0057; 0.0004; 0.0044. 1800.0; 0.0099; 0.0049; 0.0004; 0.0038. 2000.0; 0.0087; 0.0043; 0.0003; 0.0034. 2500.0; 0.0066; 0.0033; 0.0003; 0.0026. 3000.0; 0.0053; 0.0027; 0.0002; 0.0021. 3500.0; 0.0044; 0.0022; 0.0002; 0.0017. 4000.0; 0.0038; 0.0019; 0.0001; 0.0015. 4500.0; 0.0032; 0.0016; 0.0001; 0.0013. 5000.0; 0.0028; 0.0014; 0.0001; 0.0011. 10000.0; 0.0012; 0.0006; 0.0000; 0.0004. 11000.0; 0.0010; 0.0005; 0.0000; 0.0004. 12000.0; 0.0009; 0.0005; 0.0000; 0.0004. 13000.0; 0.0008; 0.0004; 0.0000; 0.0003. 14000.0; 0.0007; 0.0004; 0.0000; 0.0003. 15000.0; 0.0007; 0.0003; 0.0000; 0.0003. 20000.0; 0.0004; 0.0002; 0.0000; 0.0002. 25000.0; 0.0003; 0.0002; 0.0000; 0.0001. 下风向最大浓度; 0.1223; 0.0612; 0.0047; 0.0474. 下风向最大浓度出现距离; 102.0; 102.0; 102.0; 102.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 1.3预测结果分析 有组织排放废气：根据预测，正常工况下，氨最大落地浓度为0.1223μg/m3，占标率为0.0612%，对应距离为102m；硫化氢最大落地浓度为0.0047μg/m3，占标率为0.0474%，对应距离为102m；本项目污水处理间为封闭式管理，根据预测结果显示，有组织排放废气经处理后可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中厂界（防护带边缘）最高允许浓度的二级标准要求。 无组织排放废气：氨无组织排放下风向最大落地浓度为0.0296μg/m3，最大浓度占标率为0.0148%，最大落地距离为130m；硫化氢无组织排放下风向最大落地浓度为0.0016μg/m3，最大浓度占标率为0.0163%，最大落地距离为130m；对厂区周围环境空气影响较小。 1.4产排污环节、污染物及污染防治设施汇总 废气产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表详见下表。 ### 表4-9 废气产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表 生产设施及编号; 废气产污节点; 污染物; 产生量; 排放 形式; 污染防治措施; 设计处理效率（%）; 是否为可行技术. 生产区; 预处理段、污泥处理段等产 生恶臭气体的工段; 氨; 0.0108t/a; 有组织; 活性炭吸附; 60; 是. 0.0012t/a; 无组织; -; -; -. 硫化氢; 0.000432t/a; 有组织; 活性炭吸附; 60; 是. 0.000048t/a; 无组织; -; -; -. 1.5污染防治技术可行性分析 根据本项目实际情况，项目拟将沉淀池、污泥池等局部加装废气收集管道，由及其管道收集臭气抽入活性炭吸附装置进行除臭，采用除臭设备处理后由 1 根 15m 高排气筒排。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（试行）（HJ978-2018）表5 废气治理可行技术参照表，氨气、硫化氢等恶臭气体可行技术包括生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附。 本项目采用活性炭吸附工艺处理集中收集的恶臭气体。因此，废气治理技术属于排污许可技术规范中的可行技术。 1.6项目大气污染物排放情况及达标判定 ### 表4-10 大气污染物排放情况及达标判定一览表 生产设施及编号; 废气产污节点; 污染物; 排放 形式; 排放量; 排放 浓度; 执行 标准值; 达标 判定. 生产区; 预处理段、污泥处理段等产 生恶臭气体的工段; 氨; 有组织; 0.00432t/a; 0.493mg/m3; /; /. 无组织; 0.0012t/a; /; ＜1.5mg/m3; /. 硫化氢; 有组织; 0.0001728t/a; 0.0196mg/m3; /; /. 无组织; 0.00048t/a; /; ＜0.06mg/m3; /. 1.7废气监测 根据项目废气产生情况，结合《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083—2020），确定废气监测计划，详见下表。 表4-11 废气监测内容一览表 排放方式; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 无组织; 厂界或防护带边缘的浓度最高点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 半年. 厂区甲烷体积浓度最高处; 甲烷; 一年. 有组织; 15m排气筒DA001; 氨、硫化氢、臭气浓度; 半年. 1.8非正常工况分析 项目非正常排放情况是指废气治理设施检修或者运行出现故障达不到应有效率情况下的排放。综合本项目运行特点，本项目非正常情况主要为废气处理系统故障情况，装置发生故障时（活性炭吸附效率降低至50%，集气罩收集效率降低至50%），则未经处理的废气具体排放情况详见下表。 表4-12 非正常工况下污染物排放情况 非正常排放源; 污染物; 非正常排放浓度 （mg/m3）; 非正常排放量kg/a; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 措施. DA001; 氨; 0.342; 0.0068; 2; 1; 及时发现问 题及时维修 设备. 硫化氢; 0.0135; 0.000027; 2; 1. 由上表可以看出，在非正常情况下本项目排气筒的恶臭气体排放浓度及排放速率均未超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中厂界（防护带边缘）最高允许浓度的二级标准相应排放标准限值，可以达标排放；为保证除臭效率日常应加强对废气治理设备的维修保养，定期对污染物采样检测，及时更换活性炭。 2废水 2.1污水厂处理规模 依据总体规划及可研报告，以团场现状可覆盖收集污水区域人口为基础，近期 2025 年服务人口约 8000 人，远期 2030 年服务人口约 12000 人，污水定额按照《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2016 年版）并参照新疆不同区域的实际情况， 近期污水定额按照 140L/人 ·d，远期污水定额按照 160L/人·d。根据工程可研报告，污水处理厂设计处理规模为近期1000m3/d、远期1200m3/d，污水的主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、NH3－N等，为考虑最大影响，污染物产生量按设计规模核算。主体工程设计要求污水处理厂处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准限值和《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499—2010），经后期团场配套排水系统进入南侧林带。 按照设计处理规模计算，源水水质、排水水质及各污染物产生浓度及产生量详见下表。 表4-13 各污染物产生量及排放量汇总表 污染因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理效率（%）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A（mg/L）; 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499—2010）（mg/L）; 达标情况. CODcr; 350; 153.3; 92.53; 26.15; 11.45; 50; /; 达标. BOD5; 200; 87.6; 95.43; 9.14; 4.003; 10; 20; 达标. SS; 250; 109.5; 99.2; 1.98; 0.876; 10; /; 达标. NH3－N; 30; 13.14; 88; 3.6; 1.58; 5; 20; 达标. 2.2生活污水 生活污水主要为污水处理厂工作管理人员产生的冲厕、洗漱废水等。 根据项目可研报告，本项目建成后劳动定员共计4人，人员产生的生活污水经排水管网最终汇入本项目污水处理厂处理。 由于本项目工作管理人员均为团部常住人员，已考虑在团场人口之内，其产生的生活污水量也已包含在污水处理厂处理规模内，因此本工程无新增生活污水产生量。 综上所述，根据表27可知，工程运行期废水中各种水污染物排放总量分别为：CODcr：11.45t/a、BOD5：4.003t/a、SS：0.876t/a、氨氮：1.58t/a。 2.3污水处理工艺的可行性 第四师团场城镇基础设施65团污水厂污水主要来自于团场居民日常排放的生活污水，污水水质简单。根据主体工程设计，其污染物去除率约为CODcr>92.53%、BOD5>95.43%、SS>99.2%，氨氮>88%，按下限复核，出水水质为CODcr：26.15mg/L、BOD5：9.14mg/L、SS：1.98mg/L、氨氮：3.6mg/L。 因《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499—2010）中BOD5和氨氮标准限值高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准，因此项目废水处理排放是否达标依据后者进行评价。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准限值要求，出水水质各污染物浓度必须达到CODcr：50mg/L、BOD5：10mg/L、SS：10mg/L，主体工程设计出水水质能够达标排放，处理工艺可行。 项目建成运行后，建设单位应委托有资质的专业监测机构对出水水质进行环境监测，出水水质必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准。 根据设计资料，本项目拟采用“格栅（现有改造）+沉淀池（现有改造）+调节池/事故池（现有改造）+A2/O+接触氧化池+二沉池+多介质过滤器+次氯酸钠消毒+清水池”，对纳水范围内的生活污水进行处理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（试行）（HJ978-2018）表 4 污水处理可行技术参照表，本项目为生活污水处理工程，本项目排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准，可行技术分析详见下表。 表4-14 本项目污水处理可行性分析表 处理工段; 可行技术; 本项目技术; 是否属于可行技术. 预处理; 格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节; 格栅、沉砂池、初沉）、调节; 是. 生化处理; 缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器; 厌氧缺氧好氧; 是. 深度处理; 混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）; 消毒（次氯酸钠）; 是. 由上表可知，本项目预处理、生化处理、深度处理阶段采用的污水处理技术 均为排污许可技术规范中的可行技术，项目污水处理技术可行。 表4-15 排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 地理坐标. DW001; 废水总排口; 主要排放口; E80°33′03.27″，N43°57′16.55″. 2.4处理后污水的排放出路分析 根据业主提供资料，本项目污水经后期团场配套排水系统进入南侧林带。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，绿化用水为300～400m3/亩·a，按最大量400m3/亩·a核算，本项目南侧林地面积为700亩灌溉季按210d核算，总需水量为280000m3，210d本项目最大排水量为252000m3总堆冰期按150天核算，则厂址南侧林地面积满足本项目灌溉季及冬季堆冰需求。后期建设单位应完善污水厂至排放去处的管网敷设，且管网材质需满足冬季排放要求。 根据新疆中检联检测有限公司于2022年1月6日对65团污水处理厂附近65团水厂2#（N44.144897°、E80.773523°）及65团三连1#（N44.140907、E80.780581°）地下水进行采样检测，以及2022年1月6日对65团污水处理厂林带3#点位（N44°08′14.68″E80°46′12.46″）表层土壤进行采样检测，从检测数据得知，现有工程基本不存在污染环境问题，对周围环境影响较小。 2.5废水监测 根据项目排放废水情况，结合《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083—2020），确定废水监测计划，详见下表。 表4-16 废水监测内容一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 进水总管; 流量、化学需氧量、氨氮; 自动监测. 总磷、总氮; 日. 总排口; 流量、pH、水温、COD、NH3-N、TN、TP; 自动监测. 悬浮物、色度、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群; 每季度监测一次. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞; 每半年监测一次. GB18918的表3中纳入许可的指标; 每半年监测一次. 3噪声 项目的主要噪声源主要为水泵、污泥泵、风机等。 3.1噪声影响 本工程主要噪声设备的源强见下表。 表4-17 本项目主要机械设备噪声源一览表 序号; 噪声源; 所在位置; 数量; 工作状况; 噪声dB（A）. 1; 潜水推流器; A2O 生化池; 4; 连续; 80. 2; 硝化液回流泵; A2O 生化池; 4; 连续; 80. 3; 中水回用泵; 清水池; 3; 连续; 80. 4; 污泥回流泵; 清水池; 2; 连续; 80. 5; 多介质过滤器; 深度处理间; 3; 连续; 70. 6; 紫外线消毒器; 深度处理间; 2; 连续; 75. 7; 过滤器加压泵; 深度处理间; 3; 连续; 80. 8; 过滤器反冲洗泵; 深度处理间; 2; 连续; 75. 9; 鼓风机; 深度处理间; 1; 连续; 80. 10; 罗茨鼓风机; 鼓风机房; 2; 连续; 80. 11; 污泥螺杆泵; 污泥脱水间; 2; 连续; 80. 12; 叠螺式脱水机; 污泥脱水间; 1; 连续; 85. 13; 一体化提升泵站潜污泵; 污泥脱水间; 1; 连续; 80. 厂区中多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 根据多个噪声源叠加公式，计算得叠加噪声源强为91.1dB（A），项目主要设备噪声源为点源，其向外传播的过程中，r处的A声级计算公式： LA=LW-20lgr-8 式中：LA——距噪声源r处预测点的A声级dB(A)； LW——点声源的A声功率级dB(A)； r——点声源至预测点的距离m。 项目区建筑物均采用封闭结构，设备置于室内，房屋墙体具有一定的衰减功能，一般人工设计的声屏障可以达到5～12dB（A）实际降噪效果，墙体为一般声屏障，此处墙体降噪取10dB（A），则经过建筑围墙隔声衰减后（不考虑空气衰减）噪声值为81.1dB（A）。 噪声靠空间距离的自然衰减，其噪声对外界不同距离处的最大噪声贡献预测结果见下表。 表4-18 机械噪声对外环境的最大贡献预测结果表 单位：dB(A) 排放方式; 源强; 与声源不同距离噪声预测. 直接排放; 81.1; 西侧厂界（30m）; 南侧厂界（270m）; 北侧厂界（44m）; 敏感点 （117m）. 40.58; 21.49; 37.25; 28.76. 由以上预测结果可知：项目产生的噪声经围墙隔声和自然衰减，厂房外5m处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准的昼间限值，即60dB（A）；13m处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准的夜间限值，即夜间50dB（A）。产噪污水处理间距离最近西侧厂界约8m，即厂界预测值为54dB（A）。 根据噪声源叠加计算公式，项目预测值与现状值叠加结果见下表。 表4-19 噪声对厂界影响评价表 单位：dB(A) 贡献值; 厂界; 背景值（取监测值最大值）; 预测值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 29.78; 东侧; 53.7; 45.5; 53.72; 45.61; 达标. 21.49; 南侧; 54.2; 44.8; 54.2; 44.82; 达标. 40.58; 西侧; 53.5; 43.7; 53.72; 45.42; 达标. 37.25; 北侧; 54.3; 44.2; 54.38; 45.0; 达标. 28.76; 敏感点; 53.7; 45.5; 28.76; 28.76; 达标. 由上表可知，本项目厂界及敏感点噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，可以做到稳定达标排放。因此项目正常运营期间设备噪声对厂区外部环境影响不大。 为确保项目噪声对周边声环境产生的影响最小，仍可采取相关措施进行降噪。 防治措施： （1）从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，采取在振动类设备基座等处设置减振垫、基座加固处理等措施。 （2）维持各类设备处于良好的运行状态，避免设备运转不正常时造成厂界噪声超标。 3.2噪声监测 本项目噪声监测点位布设时应考虑厂区内水泵、污泥脱水机、空压机、各类风机的分布情况。厂界噪声监测计划详见下表。 表4-20 厂界环境噪声监测内容一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 四周厂界外1m处; 等效连续A声级; 季度. 4固废 4.1产排污情况 本项目固废的主要来源为污水处理厂工作管理人员产生的生活垃圾、格栅栅渣以及污水处理厂产生的污泥、活性炭吸附装置产生的废活性炭。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员共计4人，根据《环境统计手册》提供的系数，每人每天平均产生0.5kg生活垃圾，则项目运行期生活垃圾产生量约0.84t/a。 （2）栅渣 格栅拦截的较大块状物、枝状物以及细格栅拦截的块状物、软性物质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或飘浮状态的杂物，根据给水排水设计手册可知：W=（Qmax×W1×86400）/（Kz×1000）。 式中：W—每日栅渣量，m3/d； W1—取0.1～0.01，粗格栅用小值，细格栅用大值，中格栅用中值，本项目格栅为细格栅，取0.1； Qmax—最大设计流量，m3/s，本项目为0.012（本项目设计规模为1000m3/d）； Kz—污水总变化系数，根据手册中公式（Kz=2.72/Q0.108）计算本项目Kz取2； 根据公式计算栅渣产生量约为0.05184m3/d，18.9216m3/a。 （3）污泥 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978—2018）核算污泥产生量：E=1.7×Q×W深×10-4 式中：Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3； W深—有深度处理工艺（添加化学剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。本项目有深度处理工艺，取2。 根据公式计算污泥产生量为124.1t/a。 防治措施： 1）该项目建成后，生活垃圾统一收集至厂内配套垃圾箱，全部纳入团场生活垃圾清运系统处理，故项目固废不会对评价区域环境产生不良影响。 2）项目栅渣主要是塑料、木块等飘浮物质，属于一般固废，统一收集至专用垃圾箱，定期清运至处理团场生活垃圾的填埋场填埋处理。 3）本项目污泥均为生活污水处理过程中产生，脱水后的污泥属于一般固废，暂存在污泥间，污泥采用污泥浓缩池+叠螺压滤机进行浓缩脱水处理，然后泥饼外运至垃圾填埋场填埋处理，对周围环境影响较小。后期可根据污水厂的实际运行情况及污泥成分分析结果，考虑用作农肥。 （4）废活性炭 废活性炭产生量约为0.01512t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目产生的废活性炭不属于危险废物。 防治措施： 1）活性炭更换频率及更换量可依据废气处理量、废气停留时间、处理效率、污染物排放浓度等进行一定调整，但应确保污染物排放量及排放浓度符合污染物排放标准要求。 2）废活性炭可按一般工业固体废物进行收集，不在厂内存储，由厂家更换时进行回收。 4.2.污泥去向可行性分析 （1）污泥处理方式 污泥是污水处理过程中的产物，是污水处理的重要组成内容，污泥处理 目的在于降低污泥含水率，减少污泥体积，达到性质稳定，并为进一步处置 和综合利用创造条件，其一般流程为“浓缩→脱水→处置”或“浓缩→消化→脱水→处置”。 项目污水处理工艺采用接触氧化工艺，污泥龄较长，污泥性质较为稳定， 剩余污泥量少且稳定，可不进行消化。将污泥通过叠螺压滤机进行脱水处理至80%含水率。 - 污泥处置工艺 污泥最终处置要求安全、稳定、资源化。目前国内外污水处理厂污泥最终处置和利用不外乎农用、卫生填埋、焚烧以及经必要的处理后作建材利用等几种途径。根据《城镇污水处理厂污泥处置分类》（CJ/T 239-2007），污水处理厂污泥处置分类一般分为污泥土地利用、污泥填埋、污泥建筑材料利 用和污泥焚烧四种。 污泥用于建筑建材的试验，近年来虽然进行了不少研究，还仍停留在试验阶段，尚未进入生产应用阶段。污泥中含有大量植物生长所必需的肥分（N、 P、K）、微量元素及土壤改良剂（有机腐殖质），故脱水后的污泥需经过堆肥后可作为园林绿化用肥、经济作物用肥、土地改良。但污泥用于农肥时， 污泥含水率应≤60%，其有害物质含量，如病原体、寄生虫卵和重金属等应符合《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284-2018）的规定。 污泥卫生填埋、终结覆盖，处置简单快捷，是目前国内许多大型污水处理厂常采取的方式。但污泥填埋占地大，且其渗滤液的CODcr和BOD5值较高，需进行处理，否则会造成二次污染。根据《城镇污水处理厂污泥处置技术规 范》及《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》（GBT23485-2009）， 污泥若最终送至垃圾卫生填埋厂作填埋处理，需将污泥脱水至含水率低于60 %。 污泥焚烧，污泥焚烧存在单独焚烧和掺烧两种方式，单独焚烧污泥应处理达到《城镇污水处理厂污泥处置-单独焚烧用泥质》（CJ/T290-2008）的规定；污泥掺烧污泥泥质应处理达到《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188- 2009）规定要求。 （4）污泥处置可行性 本项目污泥采用叠螺压滤机进行脱水处理，污泥脱水含水率小于80%， 出厂污泥含水率符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）规定要求；同时参照《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》（CJJ133-2009） “7 焚烧 7.2.1 进泥含固率必须大于15%”，本项目污泥含水率小于80%。 根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)》中的污泥处置可行技术，可行技术详见下表。 表4-21 污泥污泥处理处置利用可行技术参照表 分类; 可行技术; 本项目采取的技术; 是否可行. 暂存; 封闭; 项目脱水后的污泥暂存于污泥脱水间内，项目污泥脱水间门窗密闭; 可行. 处理; 污泥消化：厌氧消化、好氧消化； 污泥浓缩：机械浓缩、重力浓缩污泥脱水：机械脱水 污泥堆肥：好氧堆肥 污泥干化：热干化、自然干化; 重力浓缩、机械脱水; 可行. 处置利用; 一般固废; 综合利用（土地利用、建筑材料等）、焚烧、填埋; 填埋; 可行. 危险废物; 焚烧 /委托具有危险废物处理资质的单位进行处置; /; /. 4.3环境管理要求 项目固废暂存间需设置顶棚防雨，一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。应在醒目处设置标志牌。项目固废暂存可利用控制室。控制室为独立建筑物，混凝土整板基础，框架结构，尚有足够空间，可分区临时存放固废，且能满足一般工业固体废物贮存要求。 - 5地下水、土壤 - 5.1地下水 根据污水处理厂可能发生的环境风险事故可知，项目对地下水造成影响的因素主要为污水管网的破裂、池体损坏、污水处理设施故障等，引起污水泄漏，下渗至项目区或污水收纳区（荒地），可能对项目区或污水收纳区（荒地）的地下水造成污染，造成影响的污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌等，因此，污水厂区需做好防渗措施。 根据《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（2020年2月），本项目主要针对污水处理设施污染途径采取相应措施：污水处理设施为一般防渗区，防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数不高于1.0×10-7cm/s的等效黏土防渗层。 - 5.2土壤 根据污水处理厂可能发生的环境风险事故可知，项目对土壤造成影响的因素主要为污水管网的破裂、池体损坏、污水处理设施故障等，引起污水泄漏或事故排放，污染物通过径流或下渗方式影响南侧林带的土壤环境，因此，污水厂区需做好防渗措施。 - 5.3跟踪监测 地下水、土壤跟踪监测要求见下表。 表4-22 跟踪监测要求 监测内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 地下水; 65团污水处理厂附近1#（N44.144897°、E80.773523°）; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数; 根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）每年1次. 土壤; 65团污水处理厂林带3#（N44°08′14.68″E80°46′12.46″）; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）基本项45项目; 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）必要时开展即可. - 6环境风险 - 6.1风险识别 一般污水处理厂运行期发生环境风险事故的环节及由此产生的影响方式主要有以下几个方面： （1）排水管网由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量的污水外溢，污染地下水。一般情况下，污水管网系统不会发生堵塞、破裂和爆炸，发生该类事故的可能原因主要有管网的设计不合理、采用劣质材料等。 （2）由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、检修、突发性自然灾害等，造成泵站及污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况。 （3）污水处理产生的沼气含有大量易燃易爆的甲烷气体，极易引发火灾与爆炸事故。 - 6.2风险分析 发生事故的原因较多，设计、设备、管理等原因都可能导致污水处理厂运转不正常，任何一部分发生故障和非正常运行，一旦出现故障即会造成污水处理设施不能正常运行，导致出水水质超标排放。 据有关资料，本项目事故主要类型及发生概率见下表。 表4-23 主要事故发生概率统计表 事故名称; 发生概率（次/年）; 备注. 管道、输送泵等损坏泄漏; 10-1; 可能发生. 管道、阀门等破损泄漏; 10-2; 偶尔发生. 管线、阀门等严重泄漏; 10-3; 偶尔发生. 重大自然灾害; 10-6; 很难发生. 最大事故排放情况下，按处理设备出故障至修好8h计，预计最大事故污水排放量为12000m3。污水处理厂事故状态时的源强见下表，各污染物浓度指标均采用设计参数。 表4-24 事故状态水污染源分析表 单位：mg/L 指标; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 正常处理排放; ≤50; ≤10; ≤10; 5. 极端事故状态; 350; 200; 250; 30. 事故情况下，废水排放至厂址南侧林带影响土壤及地下水。污水超标排放渗漏至土壤层，随着时间推移将下渗至地下水层，由土壤层下渗至地下水层需经过土壤的自净作用削减、土壤吸附，通过包气带吸附过滤进而向下移动最终进入地下水含水层，短时间内废水尚未进入含水层便被土壤吸收，但长期积累废水可连续下渗至地下含水层，废水进入含水层后污染物在含水层中稀释、扩散污染地下水。潜水地下含水层在受到污染后对污水处理厂周边小范围内地下水产生影响，但废水长期渗漏，通过地下水的越流径流形式将造成整个团场地下水的污染，给团场居民健康带来风险。本次提标改造将1座氧化沟改造为事故池（18750m3），事故情况下，废水排放至事故池，可降低环境影响。 6.3风险防范措施 1、厂内运行管理 在保证出水水质的条件下，为使污水处理厂高效运转，减少运行费用，提高利用率，应加强对污水处理厂内部的运行管理。 （1）专业培训 污水处理厂投入运行之前，对操作人员的专业化培训和考核是必要的一环，作为污水处理厂运行准备工作的必要条件，特别是对主要操作人员进行理论和实际的培训。 （2）加强常规化验分析 常规化验分析是污水厂的重要组成部分之一。污水处理厂的操作人员，必须根据水质变化情况，及时改变运行状况，实现最佳运行条件，减少运转费用，使污水处理达标。 （3）建立较先进的自动控制系统 先进的自动控制系统既是实现污水厂现代化管理的重要标志，也是提高操作及时发现事故隐患的重要手段。同时应加强自动化仪器仪表的维护管理。 （4）建立一个完整的管理机构和制订-套完善的管理措施。污水处理厂应建立一套以厂长责任制为主要内容的责权利清晰的管理体系。 （5）为了保证污水处理工程的稳定运行，应加强管网的维护和管理，防止泥积堵塞影响管道过水能力。 2、污水事故排放防治措施 污水处理系统一旦发生停电和重大故障时会发生为水处理不达标或者污水发生事故外排，这种短时污染是无法从根本上避免的，但要减少其发生机率则主要是通过设计中提高处理系统的保证和加强运行维护管理两个方面来解决。为此在设计中对管道衔接切换，电源回路及设备备用方面应采取必要的措施，使事故发生的机率尽可能降低。其防治措施为： （1）泵站与污水处理厂采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。 （2）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。 （3）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 （4）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 （5）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。 （6）建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理厂人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。 （7）建设方应按照《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60—2011）的规定，严格执行操作规程，要求不达标废水禁止排入外环境，本项目设计中已考虑事故池（1个，容积约18750m3）的建设，事故状态下可使用，待故障设备修复后重新处理达标排放。同时制定有关污染事故处置措施及报告制度，将风险事故水平降低到可以接受程度。 （8）项目设计采用双电源，可避免停电造成污水处理系统停运，污水处理系统设置为并联的双系统，一开一备，确保处理系统连续、稳定运行；安装主要水质因子在线监测系统，加强出水水质监控，保证污水达标排放。 （9）加强污水厂日常运行的管理工作，建立完善的档案制度，记录进厂水质水量变化引起污水处理设施处理效果和尾水水质变化状况，尤其要记录事故的工况，以便总结经验，杜绝事故发生。 3、甲烷超标排放防治措施 保证良好的通风条件是避免中毒最有效的办法。首先自然通风，让易挥发的气体消散，同时注意出现明火，防止甲烷引发火灾与爆炸事故。 - 6.4应急预案 本项目目前未针对污水厂可能发生的突发环境事件制定相应的应急预案，而制定应急预案的目的是为了在发生事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 为了能在事故发生的初期阶段采取紧急措施，控制事态，把事故损失降低到最小，项目应针对可能出现较大事故，应该制定相应的事故应急预案，并根据污水厂建设情况，不断补充、完善。污水处理厂常见的事故应急处理对策如下： ①停电造成污水处理厂无法正常工作应急措施 （1）计划停电事故应急预案 得知停电计划后，在岗人员立即向污水处理厂负责人报告，污水处理厂负责人及时进行电力协调及现场考察，由单位负责人启动Ⅲ级响应和Ⅲ级应急预案。同时，及时上报应急领导小组，应急指挥长根据事态发展的情况，决定是否启动Ⅱ级响应和Ⅱ级应急预案。 具体的应急过程为：应急小组应保持停电信息，停电前，开启排水设备将管道内污水降至最低水平，以充分利用管网容积储水，送电后，立即开启水泵，恢复生产，同时，根据停电时间的长短及污水处理厂管网情况确定能够容纳停电期间入厂的污水，如不能，及时通知周边排污行业，停止污水的排放，采取临时措施。 （2）临时停电应采取以下措施 当现场人员发现电力故障造成停电，发现人员应： 1）立即上报：现场发现人员立即向负责人报告，负责人根据停电维修严重程度和波及范围在5分钟内向应急领导小组报告，由应急指挥长决定启动Ⅲ级响应和Ⅲ级应急预案（由应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报当地政府；接到报告后公司根据事态的进一步发展，决定是否启动Ⅱ级响应和Ⅱ级应急预案或Ⅰ级响应和Ⅰ级应急预案。 2）现场处置：积极组织力量维修，启动备用发电机组，并立即与电力部门取得联系；在调节池与外排渠道间设置闸板，无电力供应时关闭闸板，污水临时存放在污水管网内，待事故排除后再将污水重新提升至污水处理厂。 3）环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。 4）事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。 ②设备故障应采取的措施 当现场人员发现设备故障而无备用设备或备用设备无法启用等情况时，要及时与应急领导小组联系： （1）立即上报：现场发现人员立即向事故所在负责人报告，负责人根据设备故障严重程度在5分钟内向应急领导小组报告，由应急指挥长决定是否启动Ⅲ级响应和Ⅲ级应急预案（由环境事故应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报公司；接到报告后管委会负责人根据事态的进一步发展，决定是否启动Ⅱ级响应和Ⅱ级应急预案或Ⅰ级响应和Ⅰ级应急预案。 （2）现场处置：积极组织力量维修，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。在调节池与外排渠道间设置闸板，故障时及时关闭闸板，污水临时存放在调节池内，待事故排除后，再将污水重新提升至污水处理厂。同时，根据大修时间的长短及污水处理厂管网情况确定能否容纳大修期间入场的污水，如若不能则及时通知排污行业，停止排放污水。 （3）环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。 （4）事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。 ③水质超标应急措施 （1）进水水质超标 污水处理厂设置进水水质在线自动监测装置，同时化验室员工日常定期取样化验进水水质，一旦发现进水水质超标，立即联系上游重点排污单位，对其污水排放情况进行收集，并要求其立即停止排放超标污水，待其污水达标后方可向收水管网排水，同时针对超标污染物，对污水处理设施运行参数进行调整，确保已收污水达标排放。 （2）出水水质超标 污水处理厂设置出水水质在线自动监测装置，同时化验室员工日常定期取样化验出水水质，一旦发现出水水质超标，立即检查各污水处理设施运行情况并暂停出水外排。若出现单套处理设施运行参数控制不当、污泥活性降低或装置故障等，进而导致污水处理厂运行不稳定，处理效率降低的污水超标排放事故时，公司应急指挥部通过控制污水流量、生化反应时间、水力停留时间、调整污泥沉降比、排泥时间等运行参数最大限度保证污水厂处理效率，确保废水达标排放。 出水口一旦检测到出水水质超标应立即启动应急响应，将尾水暂存于污水管道内，检修设备，包括进水水质、各个工艺设备，及时找出造成水体超标排放的原因，并且立即阻止，待设备正常运行，水体达标后排放，暂存废水也应重新处理，达标排放。 ④甲烷超标引发火灾爆炸事故应急措施 （1）应急措施 火灾遇险人员紧急逃生及救助 A 必要的技术、材料准备 为使遇险人员能够在火灾紧急条件下迅速脱离危险，需要作好以下准备： a、编制逃生路线图，并组织职工学习火灾逃生路线和方案，所有职工熟悉报警程序，发现事故征兆，现场第一发现人员应立即报告值班人员，并进行自救、灭火； b、设备每隔一定距离配备火灾灭火设备和通讯联络装备； c、值班室工作人员应掌握火灾应急逃生、救灾知识，以便接到 d、火灾求助电话时能在第一时间向遇险人员提供正确的逃生方案指导。 B 人员逃生 ①在发生火灾时灾区遇险人员逃生方案： a、按照避灾路线迅速撤离灾区，如不知道逃生路线，一般逆着风流逃离灾区； b、立即通知火灾可能影响的工作人员，迅速撤离到安全区； c、迅速汇报区、井或公司应急指挥中心； d、条件允许时，要立即切断火灾电源。 ②对于外因火灾初起阶段，安全尚未受到威胁的现场人员应： a、立即切断电源； b、及时通知其他工作人员作好应急准备； c、在保障安全的前提下扑灭火灾； d、如安全受威胁，应按照避灾路线迅速撤离灾区，火灾时的逃生路线，一般逆着风流逃离灾区； ③ 对遇险人员救助： a、公司应急中心接到遇险人员求助电话后，应告知遇险人员逃生路线和自救、互救方案，并按照通报程序向各级应急救援相关领导汇报灾情； b、应急指挥中心负责人接到灾情报告后，根据火情，判断灾情级别及影响范围，下达人员疏散及应急救灾命令，并向应急救援指挥中心领导汇报灾情； c、厂区工作人员，接到紧急疏散及救灾命令后，应互相转告， 并迅速执行撤离及组织救灾的命令； d、公司领导根据灾情初步到断应急级别，启动应急预案，并指挥救灾工作： e、应急中心接到救灾请求，应自带救灾应急设备，以最快速度赶赴救灾现场，抢救遇险人员； f、各级应急救援组织一经启动，各岗位人员立即行使应急救灾职责，制订遇险人员救助方案，并迅速实施救灾方案。 （2）应急扑救措施 Ⅰ火灾扑救 当发现发生火灾时，应立即通知应急救援中心的指挥组成员，组织有关人员，按照预先的分工，进行火灾扑救。对于火灾的初期，应首先考虑使用灭火器材进行灭火，撤离周围易燃可燃物品控制火势， 当火焰较大，本公司人员不易控制和接近时，应尽快报警，及时向有关部门报告，派人接应消防车辆，并随时与救援处置领导小组纤细， 同时组织人员撤离，在烟雾弥漫中，要用湿毛巾掩鼻，低头弯腰逃离火场，在有可能形成有毒或窒息气体的火灾时，应佩戴正压式呼吸器， 防止救援灭火人员中毒，眼睛一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴防护眼镜，身体穿防护服，防护手套。 Ⅱ灭火注意事项 发现火情后，各作业区应立即停止作业，做好相应防范工作，迅速投入到火灾扑救工作中。 坚持“早发现，早扑救”的原则，立足在火灾的初期将其扑灭。火灾扑救时，一定要贯彻“速战速决，集中兵力打歼灭站”的思想，坚持“救人重于救火，先控制后扑救”的原则。 火灾报警时，应说明着火单位，着火地点，着火物质，报警人员姓名等。 应急救援人员必须佩戴和使用符合要求的防护用品，严禁救援人员在没有采取防护措施的情况下盲目施救。 要组织好现场的疏散与警戒，要引导无关人员及车辆及时通过各种安全通道疏散，防止发生人员挤压、车辆碰撞而发生次生事故。划出警戒范围，严禁无关人员进入警戒区，影响灭火工作或不法分子破坏。 当地消防力量到达后，事故应急救援指挥组应将指挥权移交消防队，并详细介绍火情，同时做好协调工作。 Ⅲ现场抢救受伤人员处置 将受伤人员撤离至安全区域（上风方向，空气新鲜处）。 被救人员衣服着火时，可就地翻滚，灭火伤处的衣服不可硬性撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖并立即送往医院救治。 对烧伤面积较大的伤员必要时进行心脏复苏。对有骨折出血伤员，作相应包扎，固定处理。 可拦截过往车辆，将伤员送至附近医院救治，抢救伤员同时及时拨打 120。 Ⅳ群众安全防护措施、疏散措施 一般来说，周围群众并不需要特殊防护措施，应急人员在事故现场周围设置安全标志，保持道路畅通，组织群众有序疏散即可。但若发生大量有毒气体泄漏等威胁到周围群众生命安全的事故时，应急人员应根据泄露气体性质指导群众做好基础防吸入措施，并朝逆风方向疏散。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）应急预案的主要内容应包括下表中的内容。 表4-25 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：污水厂、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 污水厂、团场、四师应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、污水厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对团场居民开展公众教育、培训和发布有关信息. - 7环境管理 （1）环境管理机构及职责 为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程运行期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合当地生态环境局做好运营期的环保工作。其主要职责是： - ①执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，配合有关部门审查环保设施的运行和措施的落实情况②在工程运营过程中，建立日常管理制度，定期记录管理台账，监督检查运营期环保设施落实和运行情况。并确保各项环保措施的合理运行，对于环境保护措施运行进行维护，建立运行费用保障计划。 - ③做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地生态环境局报告。 - ④根据当地生态环境局提出的环境质量要求，制定工程环境管理条例，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 - ⑤协助处理因该工程引发的污染事故与纠纷。 - （2）环境管理措施 - ①对厂区内高噪声设备加强维护和定期对设备进行检修，切实落实防噪设施，减少噪声影响。 ②加强污水厂日常运行的管理工作，建立完善的档案制度，记录进厂水质水量变化引起污水处理设施处理效果和尾水水质变化状况，尤其要记录事故的工况，以便总结经验，杜绝事故发生。 - ③确保操作工人工作期间配备劳保防护，防止意外事故。 - ③建设单位应建立完善的环境管理制度，严格执行各项污染控制措施，减少“三废”排放对周围环境带来的污染；对于突发环境问题应及时上报，及时解决。 - ④加强厂内固废管理，固废分类堆放，树立标志，并及时处置，避免造成二次污染。 - （3）排污口规范化管理 - 排污口是本项目投产后污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。排污口的设置必须合理确定，按照环监（1996）470号文件要求，进行规范化管理。 - ①污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)的规定，设置原国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志牌，具体图形标志见下表。 - ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 - （4）排污口建档管理 - ① 要求使用原国家环境保护总局统一印发的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写相关内容； - ② 根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运转情况记录于档案。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒（DA001、一般排放口）、污水处理设施 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 地埋、封闭、活性炭吸附+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554—93）新扩改建二级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中厂界（防护带边缘）最高允许浓度二级标准；《恶臭污染物排放标准》 （GB14554—93）表2标准 |
| 地表水环境 | 污水排放口（DW001、主要排放口）污水厂 | COD、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、pH、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | A2/O接触氧化工艺、达标废水用于绿化灌溉，冬季堆冰 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准；《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB25499—2010） |
| 声环境 | 污水处理设施 | 噪声 | 隔声、减震 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类声环境功能区噪声限值 |
| 固体废物 | 项目运行期生活垃圾产生量约0.84t/a，栅渣产生量约18.92m3/a，污泥产生量为124.1t/a，废活性炭产生量约为0.082t/a。 （1）该项目建成后，生活垃圾全部纳入团场生活垃圾清运系统处理，故项目固废不会对评价区域环境产生不良影响。 （2）项目栅渣主要是塑料、木块等飘浮物质，属于一般固废，可与生活垃圾一同定期清运至处理团场生活垃圾的填埋场填埋处理。 （3）本项目废水均为生活污水，污泥均为生活污水处理过程中产生，脱水后的污泥属于一般固废。主体工程设计采用机械浓缩、机械脱水的方法进行污泥脱水处理，待污泥脱水后，运往团场生活垃圾处理的填埋场填埋处理，对周围环境影响较小。 （4）废活性炭收集后交由厂家更换时回收。 |  |  | 一般生产固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。要求集中收集处置，不造成二次污染。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 做好污水处理设施防渗措施，以及厂区地面硬化工程。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期严格控制施工场地范围，尽量减小占地宽度，严禁施工机械、人员超范围施工作业。现状植被覆盖率较低，均为自然生低矮植被，施工机械碾压、施工人员踩踏、基础开挖等施工活动不可避免对原生植被造成破坏。 为保证工程建设与区域景观相协调，对施工区设置围挡，对建筑材料堆放点进行合理布置，避免与自然景观不协调。 本项目建成后，在污水厂适宜绿化区域种植本土植被，保持区域的植被覆盖率，改善生态环境。在做好生态保护和补偿措施后，不仅能够美化厂区环境，还可以降低因施工造成的水土流失，使项目区范围内的生态环境质量得到提高。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）建设方应按照《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60—2011）的规定，严格执行操作规程，要求不达标废水禁止排入外环境，本项目设计中已考虑事故池（1个，面积约6000m2）的建设，事故状态下可使用，待故障设备修复后重新处理达标排放。同时制定有关污染事故处置措施及报告制度，将风险事故水平降低到可以接受程度。 （2）项目设计采用双电源，可避免停电造成污水处理系统停运，污水处理系统设置为并联的双系统，一开一备，确保处理系统连续、稳定运行；安装主要水质因子在线监测系统，加强出水水质监控，保证污水达标排放。 （3）加强对污水处理设施的运行管理和维护，将事故消灭在萌芽状态。定期检测、维修，及时更换腐蚀受损设备，加强对污水处理设施的管理，杜绝污泥膨胀造成事故性排放。 （4）按照国家环保局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》和《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》精神，污水处理站应在建设同时做好排污口的规范化工作。 （5）加强污水厂日常运行的管理工作，建立完善的档案制度，记录进厂水质水量变化引起污水处理设施的处理效果和尾水水质变化状况，尤其要记录事故的工况，以便总结经验，杜绝事故发生。 （6）编制污水厂突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 加强污水厂日常运营、管理是控制环境污染的必要手段。本项目应设有专职或兼职的环境管理人员一名，从事运营期间的环境管理工作，随时管理与监督运营期的环境问题，并及时向建设单位及生态环境主管部门提供反馈信息，以保证预期的社会经济效果和各种环境保护措施的有效实施。 - 环境管理实施细则： - （1）贯彻执行环保法规和有关文件及标准。 - （2）制定本项目的环境保护管理规章制度，建立健全各环保消防岗位责任制。 - （3）组织本项目的环境监测。 - （4）定期检查本项目环境保护设施的运行情况是否正常，确保环保消防设施正常、稳定运行。 （5）加强工作人员业务培训，严格接照操作规程作业，防止污染及风险事故发生。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本环评认为，该项目符合国家产业政策。项目采用的污水处理工艺技术可行，排水去向明确、合理，对环境影响较小。针对项目在运营期间产生的污染情况，采取相应的污染治理措施技术可行，措施有效。工程实施后不会对环境空气、地表水、声环境产生较大影响。同时，项目周围没有较大的污染源存在，环境质量较好。因此，从环境保护的角度而言，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | - | / | 0 | 0.012t/a | 0.00648 | 0.00552t/a | 0.00552t/a |
|  | 硫化氢 | - | / | 0 | 0.00048t/a | 0.0002592 | 0.0002208t/a | 0.0002208t/a |
| 废水 | COD | 13.78t/a | / | 153.3t/a | 11.45t/a | 167.08 | 11.45t/a | -2.33t/a |
|  | BOD5 | 4.95t/a | / | 87.6t/a | 4.003t/a | 92.55 | 4.003t/a | -0.947t/a |
|  | SS | 4.242t/a | / | 109.5t/a | 0.876t/a | 113.742 | 0.876t/a | -3.366t/a |
|  | 氨氮 | 6.46t/a | / | 13.14t/a | 1.58t/a | 19.6 | 1.58t/a | -4.88t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0.3t/a | / | 0 | 0.84t/a | 0.3t/a | 0.84t/a | +0.54t/a |
|  | 栅渣 | 11.5m3/a | / | 0 | 18.9216m3/a | 11.5m3/a | 18.9216m3/a | +7.4216m3/a |
|  | 污泥 | 60t/a | / | 0 | 124.1t/a | 60t/a | 124.1t/a | +64.1t/a |
|  | 废活性炭 | 0t/a | / | 0 | 0.01512t/a | 0t/a | 0.01512t/a | +0.01512t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①