环保局

师市环发〔2016〕98号

关于四师六十四团（可克达拉镇）排水改扩建工程建设项目环境影响报告书的批复

六十四团：

你团所报《四师六十四团（可克达拉镇）排水改扩建工程建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

- 该项目位于四师六十四团（可克达拉镇）以南7km处，十四连东南侧2.5km处未利用荒地，近期占地面积12万m2，项目中心地理坐标为东经80°35″20.67″，北纬44°4′21.7″。建设污水处理厂一座，处理工艺为稳定塘工艺，近期（2020年）处理规模为3500m3/d，远期（2030年）规模为5000m3/d，接纳六十四团生活污水和工业园区生产废水，主要以生活污水为主，处理后尾水实行冬储夏灌排放方式，冬季储存于稳定塘用于来年荒漠绿化，夏季用于下游荒漠绿化。项目主体建设粗格栅及污水提升泵房、分水闸井、土沉淀池、稳定塘、放水明渠及其他辅助设施等，新建团部排水管网总长7395m（工业园区已有完善管网）。工程总投资2101.57万元，其中环保投资342万元，占总投资的16.3%。在严格履行“三同时”制度，落实报告书提出的各项环保措施条件下，我局原则上同意该项目的建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。施工期运输车辆使用蓬帘覆盖；避免在大风、暴雨等气象条件下施工；优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染。

（二）严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准。

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（三）落实水污染防治措施。工业园区企业污水排放至污水处理厂，需经我局同意，污水在企业内经过预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准后排入污水处理厂，污水处理厂尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）三级标准后，冬季储存于稳定塘用于来年荒漠绿化，夏季用于下游荒漠绿化。

（四）固体废物实施分类处置。生活垃圾及其他一般固废由环卫部门统一收集处理。污水厂污泥按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行处置。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施。在项目试运行期间，应按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可投入正式运行。

四师可克达拉市环保局

2016年8月1日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆煤炭设计研究院有限责任公司。

四师可克达拉市环保局                  2016年8月1日印发