环保局

师市环发〔2018〕27号

关于六十二团金边镇污水处理项目

环境影响报书的批复

六十二团：

你团所报《六十二团金边镇污水处理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于四师六十二团（金边镇）九连以南2km处的荒地处，项目区中心地理坐标为：东经80º27′11″，北纬44º5′37″。新建污水处理厂一座，处理工艺为A2/O+深度处理工艺，近期（2020年）处理规模为10000m3/d，远期（2030年）处理规模为40000m3/d，本项目为近期处理规模。污水厂拟接纳六十二团生活污水及兵团霍尔果斯口岸工业园区（A区）和霍尔果斯经济开发区兵团分区内的生产废水，处理后的尾水排入污水处理厂西侧排碱渠内，最终排入下游荒漠。污水厂建设内容主要包括值班室、功能用房、机修间车库、进水控制井、粗格栅间及污水提升泵房、细格栅及旋流沉砂池车间、水解调节池、A2/O池、二沉池、污泥回流泵池、深度处理提升泵池、高密度沉淀池间、加药间、反硝化深度滤池间、反冲洗废水池、紫外线消毒间、消防水池、消防泵房、鼓风机房、配变电所、贮泥池、污泥脱水车间、应急事故池、燃气锅炉房等建（构）筑物。新建排水管网总长24890m，管径为d400～d800。其中d400排水管道11685 m、d500 排水管道6580 m、d700 排水管道2535 m、 d800 排水管道4090 m。工程总投资为10101.5万元，环保投资为304万元，占项目总投资的3.3%。在严格履行“三同时”制度，落实报告书提出的各项环保措施条件下，我局原则同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告书提出的各项环境保护措施。

（一）加强施工期环境管理。优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；认真实施增湿碾压等防尘措施，减少扬尘污染。

（二）落实大气污染防治工作。加强日常环境监测。通过对调节池、二沉池等加盖密封等措施使恶臭气体满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）废气污染物二级标准。

（三）落实水环境保护措施。工业园区出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中其他排污单位三级排放标准后排入下水管网，生活污水及工业废水经A2/O+深度处理工艺处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入下游荒漠。

（四）严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期通过对高噪声设备采取减振措施等，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）做好污泥的处置工作。污水厂运营期产生的污泥经改性处理后达到《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》（GB-T23485）相关规定，进入生活垃圾填埋场填埋

三、项目竣工后，建设单位按照《建设项目环境保护条例》（2017年修订）等配套文件要求，自主开展建设项目竣工环境保护验收工作。

四师可克达拉市环保局

2018年4月2日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆煤炭设计研究有限责任公司。

四师可克达拉市环保局                  2018年4月2日印发