- 建设项目环境影响报告表

（污染影响型）

项目名称：     第四师六十七团城镇集中供热

提质增效建设项目

建设单位（盖章）：  新疆生产建设兵团第四师

六十七团城镇管理服务中心

编制日期：            2023年09月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 第四师六十七团城镇集中供热提质增效建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2103-654022-17-01-606919 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杨轩 | 联系方式 | 15599649940 |
| 建设地点 |  | 新疆生产建设兵团第四师六十七团 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经：80度45分35.637秒，北纬：43度47分57.391秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 第四师可克达拉市发展改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 师市发改投资发[2023]257号 |
| 总投资（万元） |  | 4111 | 环保投资（万元） | 546.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 13.29 | 施工工期 | 9个月（2023.9-2024.5） |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11747.09 |
| 专项评价设置情况 |  | 专项评价名称：大气专项评价 设置理由：本项目排放废气中含有毒有害污染物（汞及其化合物）且厂界外500米范围内有环境空气保护目标（居住区） |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1 选址合理性分析 - 本项目选址位于新疆生产建设兵团第四师67团团部。根据第四师可克达拉市自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第659008202300085），本项目总占地面积11747.09m2，占地性质为建设用地和未利用地。项目用地位于第四师六十七团国土空间总体规划（2021- 2035年）》确定的城镇开发边界内，不占用永久基本农田和生态保护红线。 - 项目对外交通便利，锅炉房厂界外500m范围内有67团学校、医院和多处居民区，列为本项目大气环境敏感点；锅炉房北侧10m和东侧15m处共有2处声敏感点，换热站北侧10m范围内有1处声敏感点，供热管网施工期沿线周边有多处声敏感点；锅炉房南侧及东南侧为未利用荒草地和农田。建设范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水水源保护区等需要特殊保护得环境敏感区域。 - 67团年冬季取暖期主导风向为西北风，本项目位于大气环境敏感点下风向，运营期采取合理有效的除尘脱硫脱硝等污染防治措施，并定期维护检修设备，保证大气污染物稳定达标排放，运营期排放的污染物对区域环境影响不大，周边大气环境敏感目标影响可接受；项目主要产噪设备采取隔声减震等防噪措施后，厂界噪声及声环境敏感点处噪声均可达标。且本项目运行期较短，不会对周边居民生活造成明显不良影响。 - 项目投入使用后排放的污染物对区域环境及周边居民影响很小，不改变区域原有的环境功能区划，与周围环境相容，外环境无重大环境制约因素，其选址合理。 2“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），三线一单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一单为生态环境准入清单。 2.1 与《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 对照与《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（新兵发[2021]16号），项目“三线一单”相符性如下： （1）与生态保护红线的相符性 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全的底线和生命线。 经核实，本项目不涉及生态保护红线，不会影响所在区域内生态功能。 （2）与环境质量底线的相符性 文件要求：水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。 符合性分析： ①环境空气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，项目选址区域环境空气中PM2.5的年平均浓度和百分位日平均浓度，以及PM10百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，区域为非达标区域。项目在严格执行环评中所提出的颗粒物、SO2、NOx等废气治理措施后，满足相应排放标准，排放量较少，不会降低区域环境空气质量，大气环境影响可接受。 ②水环境：项目区北侧10km处为伊犁河，根据区域环境功能区划，该段水功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类标准。项目锅炉排水用于封闭式煤渣场喷洒和厂区道路洒水，脱硫废水经中和沉淀处理后回用于脱硫，软化废水和生活污水经六十七团市政排水管网排入六十七团污水处理厂处理，对周边水环境质量影响较小，不会降低区域水环境质量。 ③土壤环境：本项目占地属于建设用地和未利用地，项目区土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。项目在采取厂内道路硬化处理、厂区主出入口设车辆冲洗设施、厂区道路定期洒水降尘，以及加强绿化建设等措施后，对项目区级周边土壤环境质量影响较小。 综上，本项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线的相符性 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点城市建设，发挥低碳试点示范引领作用。 符合性分析：本项目生产生活用水接六十七团市政供水管网，项目采用煤作为供热燃料，其资源消耗量相对区域资源利用总量较少；项目建设利用六十七团建设用地和未利用地，不占用耕地、基本农田，土地资源消耗符合要求。项目总体上不会突破资源利用上线。 （4）与生态环境管控单元及生态环境准入清单的符合性 文件要求：师市共划定环境管控单元共862个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。 本项目位于第四师可克达拉市六十七团，其管控单元根据《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》分析为一般管控单元。 2.2 与《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据对照《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发[2021]48号），附件1.第四师可克达拉市环境管控单元图，本项目位于第四师六十七团团部，属于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65740730001。其管控要求如下： 表1-1 一般管控单元管控要求符合性分析 类别; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; （1）维护国土生态安全，改善边境沿线团场生态环境，实施边境团场生态治理与修复重建工程。 （2）将保护现有荒漠植被作为防沙治沙的首要任务，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林，避免营造高耗水的人工速生林。 （3）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。 （4）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 本项目位于67团团部，占地性质为建设用地和未用地。未占用耕地、基本农田。项目区内规划绿地，隔绝厂内污染，营造良好生态环境。. 污染物排放管控; （1）执行兵团和所在师市总体要求。 （2）严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物产生强度、排放强度。; 本项目位于一般控制区，运营期锅炉废气经低氮燃烧+SNCR脱硝+多管除尘+布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫技术进行处理，排放废气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。 本项目大气污染物处理及排放符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; （1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。 （2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。; 本项目的建设和运营不会减少67团耕地面积，不会威胁当地土壤、地下水和饮用水的环境质量安全。 本环评要求项目建成后尽快组织编制突发环境事件应急预案，并定期根据预案进行突发环境事件应急演练，以保障项目安全营运。符合环境风险防控要求。. 资源利用效率; （1）建设土壤环境监察网络，进行土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物污染状况调查，开展土壤环境质量类别划定，实施保护措施。 （2）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。; 本项目运营期软水处理系统废水与生活污水均排入市政排水管网，进入六十七团污水处理厂统一处理；各类废气经收集处理后由排气简高空排放。正常工况下，本项目潜在土壤污染源均达到设计要求，污染物均达标排放，项目建设防渗性能完好，对土壤影响较小，符合资源利用效率要求。. 综上所述，本项目建设符合生态保护红线要求；符合环境质量底线要求；符合资源利用上线要求；同时本项目为国家产业政策鼓励类建设项目，符合环境准入要求。因此项目符合“三线一单”管理要求。 3 《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》（新兵发[2021]36号）符合性分析 根据兵团“十四五”生态环境保护规划要求：加大燃煤锅炉、工业炉窑综合整治力度。严把锅炉市场准入，进一步提高新建燃煤锅炉准入门槛。新建燃煤锅炉效率不低于85%，燃气锅炉效率不低于95%，“乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域内师市淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造，燃气锅炉完成低氮燃烧改造。企业严格执行法律法规，严格执行建设项目环境影响评价、环境保护“三同时”、排污许可、自行监测、清洁生产与资源综合利用等生态环境保护管理制度，履行污染治理与排放控制、水资源节约和保护、生态保护与修复、突发环境事件应急管理等法定义务和社会责任。 符合分析：本项目新建29MW（40t/h）燃煤锅炉，锅炉炉型为链条炉，其效率在85%~90%之间，并采用低氮燃烧+SNCR脱硝+多管除尘+布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫污染治理技术，符合上述新建燃煤锅炉准入门槛及锅炉大气污染综合治理要求；项目在建设期和营运期严格执行相应生态环境保护管理制度。 4 与《新疆生产建设兵团第四师可克达拉市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 《新疆生产建设兵团第四师可克达拉市“十四五”生态环境保护规划》要求对每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造，燃气锅炉完成低氮燃烧改造；师市内热力生产和供应企业燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造，完善小型锅炉污染物治理设施。 符合分析：本项目新建40t/h燃煤锅炉，采用低氮燃烧+SNCR脱硝+多管除尘+布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫污染治理技术，经处理后污染物可达标排放，符合规划要求。 6 《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 根据纲要中第四十七章加强生态环境保护和治理“重点领域大气污染治理工程：实施各师市燃煤燃气锅炉综合整治工程、脱硫脱硝除尘提标改造工程、重点行业挥发性有机物治理工程、工业窑炉整治工程、清洁取暖及供热工程项目” 符合分析：本项目即为新建集中供热项目，燃煤锅炉废气处理采用低氮燃烧+SNCR脱硝+多管除尘+布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫污染治理技术，达到排放标准，符合纲要重点领域大气污染治理工程要求。 7 《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函[2022]483号）符合性分析 表1-3 与新环大气函【2022】483号的符合性 任务; 新环大气函[2022]483号要求; 本项目情况; 符合性. 推进工清洁取暖，加大散煤治理力度; 加快推进燃煤锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮燃烧改造。2022年10月底前，县级及以上城市建成区淘汰30%现有35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，“乌-昌-石”区域淘汰50%现有65蒸吨/小时以下燃煤锅炉。重点区域保留的燃煤锅炉基本完成超低排放改造，其他地区65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉(含电力)累计完成总数的60%。; 本项目新建40t/h燃煤锅炉，采用低氮燃烧+SNCR脱硝+多管除尘+布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫污染治理技术，符合清洁取暖要求。; 符合. 深化扬尘污染综合治理; 加强监管执法，严格落实施工工地扬尘管控责任，全面推行绿色施工，严格落实建筑施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分之百”措施，减少扬尘污染。; 本环评要求建设单位施工期严格执行“六个百分之百”措施，并开展环境监理工作，对施工期大气污染、水污染、噪声、固体废物以及生态影响进行管控。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1 供热现状 六十七团团部现状采暖主要以集中供热为主，采暖建筑为楼房及二层自建房，采暖热源为集中供热锅炉房。 现状锅炉房建设于2014年，配置有2×14MW热水锅炉，其中一台为利旧设备，投产于2004年，另一台锅炉于2017年投产。 现状（2020年）67团团场集中供热区域采暖面积为28万m2，采暖方式为间接供。团部现有5座换热站，分别为北苑换热站、加油站换热站、学校换热站、香满楼换热站和伊都换热站供热。各换热站供热面积详见下表： 表2-1 67团换热站现状热负荷调查表 供热范围; 现状供热面积（万m2）; 现状热负荷（MW）. 北苑换热站; 7.0; 4.6. 加油站换热站; 8.0; 5.2. 学校换热站; 3.5; 2.3. 香满楼换热站; 4.5; 2.9. 伊都换热站; 5.0; 3.3. 小计; 28.0; 18.2. 团部现状一次网最大管径DN450，总长1767m，二次网最大管径DN300，总长14748m，敷设方式为保温直埋式。 表2-2 67团现状管道统计表 符号; 管道名称; 规格; 单位; 数量. 一级热网. 1; 保温管; DN450; m; 365×2. 2; 保温管; DN300; m; 199×2. 3; 保温管; DN200; m; 1192×2. 小计; m; 1767×2. 二级热网. 4; 保温管; DN300; m; 385×2. 5; 保温管; DN250; m; 543×2. 6; 保温管; DN200; m; 5415×2. 7; 保温管; DN150; m; 1582×2. 8; 保温管; DN100; m; 4337×2. 9; 保温管; DN80; m; 3926×2. 10; 保温管; DN40; m; 1560×2. 小计; 14748×2. 合计; 16515×2. - 67团团场现状供热存在的问题： - 1、2004年投产的锅炉因使用年限较长，故障率高，采暖期检修频繁，导致团部供热可靠性差； - 2、2004年投产的锅炉燃烧效率低，导致团部现状供热装机容量基本趋于饱和，随着团部发展，供热面积增加装机容量和用热负荷供需矛盾会日益明显； - 3、团部管网敷设时间较早，管网锈蚀老化严重，跑冒滴漏情况明显，且大多数管道焊接及阀门处处保温层破损，部分管网还存在光管敷设情况，热损较大，其次部分导致团部供热质量差。 故六十七团计划新建锅炉房，配置29MW热水锅炉及附属设施设备，现状2004年投产的锅炉停产不再使用。 - 2 建设内容 - 本项目新建锅炉房、脱硫辅助用房、消防泵房、封闭式煤场等。购置1台29MW 热水锅炉及附属设施设备。购置供暖5万m2的换热站设备一座。改扩建二级供热管网总长3626.2×2m，管径DN50~DN200。 表2-3 项目工程组成 工程组成; 名称; 建设规模. 主体工程; 锅炉房; 建筑面积2261.4m2，地上1层。±0.00层布置变压器室、检修间、工具间、控制室及13.500层输煤间采用钢筋混凝土框架结构；锅炉间、鼓引风机间、水处理间及一级斜皮带输煤廊均采用门式刚架轻结构。内置1台29MW 热水锅炉。. 换热站; 1座，单座供热面积为5万m2. 管网工程; 直埋供热管线3626.2m（单程）. 辅助工程; 脱硫辅助用房; 建筑面积463m2，地上1层砖混结构. 消防泵房; 建筑面积57m2，地上1层砖混结构. 储运工程; 封闭式煤渣场; 建筑面积1910.5m2，封闭式轻钢结构，内设喷淋装置. 输煤廊; 建筑面积320m2，封闭式砖混结构. 公用工程; 供水; 67团市政供水管网. 排水; 锅炉排水、脱硫废水处理后回用，不外排；一级热网和锅炉软化排水及生活污水排入市政排水管网，进入67团污水处理厂处理. 供电; 电源电压为市政10kV双回路进线，一用一备. 供热; 由本项目供热管道供热. 环保工程; 锅炉废气; 低氮燃烧+SNCR脱硝+多管除尘+布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫+45m烟囱，设烟气在线监测设备1套. 废水; 软化水系统废水; 作为脱硫用水循环使用，不外排. 脱硫废水; 排入循环水箱后循环使用，不外排. 锅炉排水; 经沉淀处理后用于除渣和煤渣场喷洒，不外排. 换热站内软水处理系统废水; 排入市政排水管网，进入67团污水处理厂处理. 生活污水. 固废; 锅炉废渣; 锅炉排渣采用重型框链除渣机排至封闭式煤渣场，定期外运作为建筑材料综合利用. 除尘灰; 采用储灰罐储存，定期外运作为建筑材料综合利用. 脱硫渣; 脱硫石膏经板框压滤机脱水后（含水率10%）采用方形阀口袋包装，定期外运作为建筑材料综合利用. 废离子交换树脂、反渗透膜、废滤袋; 定期更换，由厂家回收处理. 废机油、机油桶; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理. 生活垃圾; 统一收集后，由环卫部门运至垃圾填埋场填埋. 噪声; 水泵、传输带、鼓风机等设备隔声、减振处理. 绿化; 厂区绿化面积约3800m2. - 3 主要生产设备及原辅材料 主要生产设备见表2-4。 表2-4 项目主要设备表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 29MW（40t/h）热水锅炉; DHL29-1.6/130/70/AⅡ; 1台. 2; 一级绞龙除灰机; 地上，L=16m; 1台. 3; 二级刮板除灰机; 地上，L=8.5m; 1台. 4; 犁式卸料器; /; 3台. 5; 电磁震动给料机; 2台. 6; 分层给煤、匀煤器; 混煤器电机 N=3.0kw2; 1台. 7; 重型框链除渣机; YSk-800; 1台. 8; 锅炉补水泵; G=25m3/h H=50m; 2台; 1用1备. 9; 锅炉循环水泵; G=500m3/h H=55m; 2台; 1用1备. 10; 锅炉软水制备系统; /; 1套. 11; 除尘系统; 多管除尘器; /; 1台. 布袋除尘器; /; 1台. 引风机; /; 1台. 鼓风机; /; 1台. 12; SNCR脱硝系统; 尿素溶解系统; 尿素溶解制备罐; 立式、柱型，材质：L314不锈钢，V=7.8m3，H=2.5m; 1台. 尿素溶解罐搅拌器; 浆式 ，搅拌叶及轴连接件，N=1.1kw; 1台. 尿素转存泵; 离心泵，Q=20m3/h，H=10m; 2台; 1用1备. 尿素溶液储存及输送系统; 尿素溶液储存罐; 立式、柱型，材质：L314不锈钢，V=15.7m3，H=3.2m; 1台. 尿素溶液输送泵; 离心泵，流量：1m3/h，H=100m; 1台. 稀释水 系统; 稀释水泵; 离心泵，流量：1m3/h，H=100m; 2台; 1用1备. 尿素输送机; N=4kw; 1台. 喷射系统; 吸附式干燥机; /; 1台. 螺杆空气压缩机; N=45kw; 2台; 1用1备. 压缩空气储罐; 立式，有效容积：3m3; 1台. 13; 石灰石-石膏湿法脱硫系统; 脱硫塔; 直径：4.0m，H=45m; 1台. 喷淋装置; 不锈钢; 1层. 排污沟/管; 1条. 耐腐蚀耐磨液下泵; 1台. 14; 烟气CEMS在线监测系统; 含氧量、NOx、流量、压力、温度; 1套. 15; 换热站; 换热机组; /; 1组. 潜水泵; G=2m3/h， H=20m; 2台; 1用1备. 补水泵; G=16.4t/h；H=30m；N=4KW；n=2960r/min; 2台; 1用1备. 软水制备系统; /; 1套. 一次水除污器; DN500; 1个. 二次网除污器; DN350; 1个. 16; 供热管网; DN50~DN200; 3626.2×2m. - 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-5，煤质分析见表2-6。 表2-5 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 储存方式; 来源; 运输责任主体. 1; 煤; 19743t/a; 封闭式煤渣场; 塔拉迪煤矿; 煤矿厂. 2; 尿素; 100.64t/a; 塑编袋包装存放于尿素液制备车间; 市场购买; 锅炉运行负责单位. 3; 石灰; 287.38t/a; 塑编袋包装存放于干燥通风的脱硫辅助用房; 市场购买; 锅炉运行负责单位. 5; 水; 13.46万m3/ a; /; 市政供水管网; /. 6; 电; 10万kWh/a; /; 市政10kV双回路进线; /. 表2-6 煤质分析 项目; 指标. 全水分 （Mt）%; 18. 水分 （Mad）%; 7.59. 灰分 （Aad）%; 8.70. 全硫 （St,ad）%; 0.50. 挥发分 （Vdaf）%; 30.31. 固定碳 （FCad）%; 53.40. 发热量（Qnet,ar）MJ/kg; 20.96. 发热量（Qgr,ad）; 25.34. - 4 总平面布置 4.1项目区外环境平面布置 本项目锅炉房北侧30m为兵团石油加油站；东北侧和西北侧均为67团居住区；东侧和南侧为荒草地和农田；西侧130m为六十七团中学；西南侧300m为四师医院六十七团分院。 4.2项目区内环境平面布置 项目主出口设置于厂区西侧，锅炉房设置于厂区北侧，脱硫附属用房设置于锅炉房南侧，封闭式煤场设置于脱硫附属用房西南侧，消防水泵房设置于厂区西南侧，危废暂存间设置于消防水泵房南侧，生活区依托项目西侧已建民房，本项目区内不新建办公生活用房。锅炉房总平面布置图详见图3。 4.3 供热管网平面布置 本工程扩建二级供热管线起点由热源工程锅炉房沿迎宾东路向西铺设至六十七团各用热户。管网平面布置图详见图4-1和图4-2。 - 5 劳动定员及工作制度 本项目运营期定员约10人。生产时间为采暖期，即每年10月10日至次年3月25日，年生产天数165天，为连续生产，四班三运转制。 - 6 水平衡分析 （1）供热系统用水：供热系统用水需经软化水处理系统处理后方可使用，根据建设单位提供资料，包含锅炉和供热管道用水，系统热水循环量为997m3/h，系统正常补水量按系统总循环量的1%计算，则补水（软水）量为9.97m3/h。本项目软化水处理系统软化效率为75%，运行过程中再生废水量约为（79.76m3/d）13160.4m3/a，则供热系统新鲜用水量为（319.04m3/d）52641.6m3/a。软化废水主要为钙、镁盐类，无其他污染物，经市政管网排入六十七团污水处理厂。供热系统锅炉排水量为167.5m3/d，锅炉排水经沉淀处理后用于除渣和煤渣场喷洒。 （2）脱硝、脱硫、除渣用水： 脱硝用水：根据建设单位提供资料，脱硝用尿素溶液配比为1kg尿素：0.9L水，则本项目尿素溶液制备用水量为90.58m3/a，尿素溶液与稀释水混合稀释后喷入炉膛，稀释水泵流量为1m3/h。则锅炉脱硝用水量为（24.48m3/d）4039.2m3/a，由于尿素制备液喷入炉膛内进行脱硝处理，炉内高温将水分蒸发，故脱硝过程无废水排放。 脱硫用水：根据建设单位提供资料，脱硫系统的工艺水耗速率约为3.16m3/h。则锅炉脱硫用水量总计75.91m3/d，脱硫水经补水后循环使用，补水量按20%计，则新鲜补水量为（15.18m3/d）2504.7m3/a，本项目脱硫工艺无废水排放。 除渣用水：除渣系统的水耗速率约为1.8m3/h，除渣用水量为（43.2m3/d）7128m3/a，用水为锅炉排水。除渣用水与锅炉灰渣混合，降低炉渣飞灰，不外排。 （3）锅炉房设备冷却水 煤闸板冷却水：2×2=4m3/h； 炉排后轴冷却水：2×2=4m3/h 引风机冷却水：1×2=2m3/h 锅炉房设备冷却水总量为10m3/h，冷却水循环使用，蒸发消耗10%，则需补充新鲜水量1m3/h，补水总量（24m3/d）3960m3/a。 （4）一级热网补水 近期一级热网流量为1387.43m3/h，补水（软水）流量按循环流量的1%计算，一级热网补水量为13.87m3/h，补水（软水）总量为（332.88m3/d）54925.2m3/a。软化水处理系统软化效率为75%，运行过程中再生废水量约为（110.96m3/d）18308.4m3/a，则一级管网补水新鲜水用量为（443.84m3/d）73233.6m3/a。软化废水主要为钙、镁盐类，无其他污染物，经市政管网排入六十七团污水处理厂。 （4）生活用水 本项目工作人员共计10人，年工作165天。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的规定办公用水定额为20～25L/人·d，此处取25L/人·d，则员工生活用水量为0.25m3/d，41.25m3/ a，排水量按80%计，生活污水排放量0.2m3/d，33m3/ a。生活污水经市政管网排入六十七团污水处理厂。 - 绿化用水 - 本项目绿化面积约5.7亩，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的规定北疆伊阿塔区城市绿化300-400m3/亩·a，此处取350 m3/亩·a，则绿化用水量为12.09m3/d，1995m3/a。 综上所述，本项目用水量134620.2m3/ a（815.88m3/d），软化废水和生活污水经市政管网排入六十七团污水处理厂。本项目水平衡图见框图1。 框图1 建设项目水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1 施工期工艺流程及产污环节 （1）热源工程 框图2 热源工程施工期工艺流程及排污节点图 施工期工艺流程与产污环节简述： 本项目热源工程施工期主要工程为新建锅炉房、封闭式煤场场、脱硫辅助用房等以及生产设备的安装及调试。 基础工程阶段，主要是建构筑物施工的土方开挖、回填等，污染来源主要有开挖回填的机械如推土机、挖掘机、装载机以及各种车辆，移动过程中会产生扬尘、废气和噪声污染；施工产生的建筑垃圾；少量机车的清洗废水。 主体工程阶段，主体工程建设所需建筑材料（水泥、砂石料、砖等）的现场搬运及堆放，污染来源主要有混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等施工中产生的扬尘和噪声；施工产生的建筑垃圾以及少量混凝土养护和机车冲洗产生的废水。 设备安装阶段，主要是对车间内的设备进行安装，污染来源有安装过中机械设备产生的噪声，固废和少量清洗废水。 工程验收阶段，主要是对新建项目进行工程验收，污染来源主要有少量废水和固废。 （2）供热管网 项目扩建二级供热管网总长3626.2×2m，管径DN50~DN200，施工期使用的机械设备主要为简单的挖掘设备，进行管道开挖、敷设、回填等。本建设项目施工工艺及产污环节见框图3。项目为管道工程项目，在工程竣工验收投入运营后，仅对管道进行维修及养护。 管网铺设工艺流程见图： 框图3 供热管网施工期工艺流程及排污节点图 施工期工艺流程及产污环节分析简述： （1）开挖路面：对管线沿线进行开挖，在这过程中将产生机械噪声、开挖扬尘及废弃的沥青混凝土。 （2）管道敷设及下管：根据设计管线走向，沿管线开挖沟槽；将管道进行安装，放入沟槽；然后将管道进行密封连接，在这一过程中主要是机械施工作业，主要产生一定的机械噪声和燃油废气； （3）试压通水：将管网进行通水、试压，保证安装的管网合格，在这过程中将产生一定量的试压废水； （4）土方回填：连接完后回填土方，在这一过程中主要是机械施工作业，主要产生一定的机械噪声、燃油废气及回填土方时产生的扬尘； （5）路面恢复：施工结束后，将破坏的路面进行恢复。 - 2 运营期生产工艺流程 框图4 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）软水制备 由于锅炉房所使用水源为自来水，自来水中含有杂质，这些杂质在锅炉运行中会形成水垢，造成汽水共腾和腐蚀管道、设备等危害。因此锅炉的进水应经过处理，其目的在于降低水中钙、镁盐的含量，防止锅内结垢现象；减少水中溶解的气体，以减轻对受热面的腐蚀。补水系统采用钠离子交换软化水设备，自来水经过全自动钠离子交换器去除水中Ca2+、Mg2+，软化后进入常温过滤除氧器，除氧合格的水进入除氧水箱，补水泵抽取除氧水补入循环水泵。 - 输煤系统 - 上煤系统采用大倾角输煤廊加水平皮带联合上煤方式。汽车将煤运到煤渣场，由装载机将煤推入受煤斗，由受煤坑给料机送到大倾角皮带，再由水平皮带输送机将煤按要求分别输送到各煤斗，经溜煤管到锅炉。 - 除渣系统 - 锅炉房除渣系统均采用联合除渣系统，锅炉经溜渣管至渣沟，经重型框链除渣机至煤渣场，用汽车运出。 （4）烟气处理系统 - ①低氮燃烧+SNCR脱硝 - 1、低氮燃烧技术 - 该技术主要包括：低空气过剩系数燃烧、空气分级燃烧、燃料分级燃烧、烟气再循环，低NOx燃烧器和低NOx炉膛设计等。是比较经济实用的减排途径，但减排效率较低，一般在30％～50％之内。空气分级、燃烧分级燃烧原理见图5、图6。 框图5 空气分级燃烧原理示意图 - 框图6 燃料分级燃烧原理示意图 2、SNCR脱硝技术 烟气中氮氧化物（NOx，主要是NO和NO2），SNCR脱硝技术原理：向温度约950℃-990℃的烟气中喷入尿素液，在无催化剂的条件下，尿素液与烟气充分混合，选择性的将烟气中的NO还原成N2和H2O，从而去除烟气中的NOx。 框图7 SNCR脱硝工艺流程图 本项目还原剂采用尿素，尿素被溶解制备为浓度50%的尿素溶液，经输送泵送至计量分配模块，与稀释水模块送过来的水混合，尿素溶液被稀释至10%，通过计量分配装置精确分配到每个喷枪，然后经喷枪喷入炉膛，实现脱硝反应。 尿素（NH2）2CO溶液喷入炉内后，与NO的反应机理如下： （NH2）2CO→NH3 + HNCO NH3 + OH→ NH2 + H2O NH2 + NO→N2 + H2O HNCO + H→NH2 + CO CO + ½O2→CO2 即总的反应式为： （NH2）2CO + 2NO + ½O2→2N2 + CO2 + 2H2O ②袋式除尘 袋式除尘器主要是利用滤料（织物或毛毡）对含尘气体进行过滤，以达到除尘的目的。过滤的过程分2个阶段，首先是含尘气体通过清洁的滤料，此时起过滤作用的主要是滤料纤维的阻留。其次，当阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌进到滤料内部，一部分覆盖在滤料表面形成粉尘层，此时主要依靠粉尘层过滤含尘气体。含尘气体进入除尘器后，气流速度下降，烟尘中较大颗粒直接沉淀至灰斗，其余尘粒从外至内穿过滤袋进行过滤，清洁烟气从滤袋内侧排放，飞灰被阻留在滤袋外侧。随着积灰的不断积累，除尘滤袋内外侧的压差逐步增加，当压差达到设定值时，脉冲阀膜片自动打开，脉冲空气通过喷嘴喷进滤袋，滤袋膨胀，从而使附着在滤袋上的粉尘脱落，达到除尘的效果。 ③石灰石-石膏湿法脱硫 生石灰/熟石灰浆液制备系统制成的新鲜熟石灰浆液（30%）通过熟石灰浆液泵送入吸收塔，与循环浆液一起进入喷淋层。生石灰/熟石灰在浆液池中溶解并与浆液吸收的SO2反应。从高效空心锥喷嘴喷出的浆液在喷淋作用下形成约2mm的雾状液滴，在塔内产生高效充分的气-液接触。在液滴的下降过程中，浆液吸收烟气中的SO2。被吸收的SO2与生石灰/熟石灰在悬浮过程中反应生成亚硫酸钙，在吸收塔浆液池中部区域，氧化风机供给的空气通过布置在浆液池内的氧化空气喷枪向浆池内通入空气，在浆液搅拌器的作用下，进入浆池内的空气形成微小的空气泡，均匀穿过浆液池，将浆液池内的CaSO3氧化为CaSO4，新产生的CaSO4在石膏晶种作用下结晶并形成晶体（CaSO4·2H2O），石膏浆液通过石膏脱水泵打入板框压滤机滤液返回到循环池继续使用。经板框压滤机脱水后的石膏在石膏库储存并外运综合利用。 框图8 脱硫工艺流程图 反应原理如下： 1）SO2溶于液体 在吸收区，烟气和液体强烈接触，传质在接触面发生，烟气中的SO2溶解并转化成亚硫酸。 SO2+H2O<===>H2SO3 装置脱硫效率受如下因素影响，烟气与液体接触程度，液气比、雾滴大小、SO2含量、pH值、在吸收区的相对速度和接触时间。 2）酸的离解 当SO2溶解时，产生亚硫酸，同时根据pH值离解： H2SO3<===>H++HSO3-对低pH值 HSO3-<===>H++SO32-对高pH值 根据上面反应，在离解过程中，H+离子成为游离态，导致pH值降低。浆液中H+离子的增加，导致SO2在浆液中的溶解量减少。因此，为使浆液能够再吸收SO2，必须清除H+离子。H+离子的清除采用中和的方式。 3）中间产物的中和反应 使用能够溶于浆液的石灰石，同上述提到的离子发生如下反应： CaCO3(固体)<===>CaCO3(溶解) CaCO3(溶解)+2H+<===>Ca2++CO2+H2O Ca2+离子与溶解的酸发生反应： Ca2++2HSO3-<===>Ca(HSO3)2 Ca2++SO32-<===>CaSO3 生成溶解的亚硫酸钙的反应，主要发生在吸收区上部，因为烟气中SO2含量的降低，使此区域内的浆液保持一个高的pH值，极大地降低了HSO3-的浓度，从而在进一步提高脱硫效率同时降低了在吸收区结垢的可能性。 在吸收区下部以及在氧化区是降低SO2浓度的主要区域，pH值较低。在此区域内，洗涤液含有少量的亚硫酸钙，但有更多的亚硫酸氢钙。 4）亚硫酸氢钙的氧化 一些已形成的亚硫酸氢钙，被浆液所含的氧在吸收区氧化。 HSO3-+0.5O2<===>SO42-+H+ 而剩余的亚硫酸氢根则在氧化区由浆池中大量空气所氧化。在此工艺中，pH值主要控制在4.5～5.5，更多的H+离子按上述反应形成了。这些H+离子由浆液中过剩的石灰石所中和，其结果是生成了溶解的硫酸钙。 CaCO3+2H+<===>Ca2++H2O+CO2 SO42-+Ca2+<===>CaSO4 5）反应产物的结晶 连续产生的硫酸钙导致溶液的过饱和，从而形成了石膏晶体。 CaSO4+2H2O<===>CaSO4˙2H2O 通过维持浆液中固体含量在80～180g/l的水平，石膏结晶的过程最优化，新生成的石膏在晶种上逐步长大成石膏晶体，所产生的副产品石膏从系统中排除。 本项目运营期产污环节分析： - 表 2-5 项目运营期产污环节一览表 生产工序; 污染物. 煤装卸、堆放、输煤; 扬尘、噪声. 软水制备; 废水、废离子交换树脂、反渗透膜、噪声. 锅炉运行; 废气（SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度）、噪声、炉渣、废水. 除尘系统; 除尘灰、废滤袋、噪声. 脱硫系统; 脱硫石膏、噪声. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1 环境空气质量现状及评价 - 1.1基本污染物 （1）基本污染物数据来源 由于六十七团环境空气监测数据未公开，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）2022年基准年连续1年的监测分析数据，有效数据364天。站点编号：27054A，站点类型：城市点。监测点距离本项目东侧49km处，监测点数据可靠，具有较强代表性。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部2018年第29号”中的二级标准。大气环境质量评价标准值见表3-1。 表3-1 大气环境质量评价标准值 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值(mg/m3); 标准. 1; SO2; 年平均; 0.06; GB3095－2012及修改单二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 2; NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 3; PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 4; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 5; O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. 6; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 根据2022年伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）空气质量逐日统计结果，空气质量达标区判定结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价结果一览表 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. （ug/m3）; （ug/m3）. SO2; 年平均; 10.07; 60; 16.78; 达标. 24h的第98百分位数; 7; 150; 4.67; 达标. NO2; 年平均; 28.01; 40; 70.03; 达标. 24h的第98百分位数; 56; 80; 73.75; 达标. CO; 24h的第95百分位数; 2800; 4000; 70; 达标. O3-8h; 最大8h平均值的第90百分位数; 44; 160; 27.5; 达标. PM2.5; 年平均; 38.55; 35; 110.14; 超标. 24h的第95百分位数; 176; 75; 234.67; 超标. PM10; 年平均; 64.5; 70; 92.14; 达标. 24h的第95百分位数; 190; 150; 126.67; 超标. 项目所在区域SO2、NO2年平均浓度和百分位日平均浓度、CO百分位日平均浓度及O3百分位最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的年平均浓度和百分位日平均浓度，以及PM10百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。PM2.5年平均质量浓度为38.55µg/m3，占标率为110.146%，超标倍数为0.101倍；PM2.5百分位日平均浓度为176µg/m3，占标率为234.67%，超标倍数为1.347倍；PM10百分位日平均浓度为190µg/m3，占标率为126.67%，超标倍数为0.267倍。因此区域为大气环境质量非达标区。 - 1.2特征污染物 （1）监测项目及分析方法 本次评价环境空气质量现状监测项目为：总悬浮颗粒物（TSP）、NOx和汞及其化合物。 （2）监测单位、监测点位 本项目委托伊犁玖道检测技术服务有限公司对本项目厂界当季下风向TSP、NOx和汞及其化合物进行监测，监测点位于项目区当季主导风向下风向。 （3）采样时段、次数及频率 TSP监测时间为2023年8月25日至8月31日，日均值，连续7天。 NOx监测时间为2023年8月25日至8月31日，日均值，连续7天。 汞及其化合物监测时间为2023年8月25日至8月31日，4次/天，连续7天。 （4）监测结果统计 表3-3 空气质量监测结果（TSP、NOx） 采样点; 采样日期; 样品编号; 检测结果（ug/m3）. NOx; TSP. 项目区 下风向; 2023.8.25; HQ-1#-1-1-f; 0.044; 175. 2023.8.26; HQ-1#-2-1-f; 0.043; 145. 2023.8.27; HQ-1#-3-1-f; 0.042; 146. 2023.8.28; HQ-1#-4-1-f; 0.044; 156. 2023.8.29; HQ-1#-5-1-f; 0.042; 153. 2023.8.30; HQ-1#-6-1-f; 0.044; 168. 2023.8.31; HQ-1#-7-1-f; 0.041; 187. 表3-4 空气质量监测结果（汞及其化合物） 监测点位; 采样日期及采样编号; 检测结果(ug/m3). 项目区下风向; 2023.8.25; WQ-1#--1-1-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--1-2-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--1-3-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--1-4-Hg; <6.6×10-6. 2023.8.26; WQ-1#--2-1-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--2-2-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--2-3-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--2-4-Hg; <6.6×10-6. 2023.8.27; WQ-1#--3-1-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--3-2-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--3-3-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--3-4-Hg; <6.6×10-6. 2023.8.28; WQ-1#--4-1-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--4-2-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--4-3-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--4-4-Hg; <6.6×10-6. 2023.8.29; WQ-1#--5-1-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--5-2-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--5-3-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--5-4-Hg; <6.6×10-6. 2023.8.30; WQ-1#--6-1-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--6-2-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--6-3-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--6-4-Hg; <6.6×10-6. 2023.8.31; WQ-1#--7-1-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--7-2-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--7-3-Hg; <6.6×10-6. WQ-1#--7-4-Hg; <6.6×10-6. （5）评价标准 评价区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中TSP、NOx二级标准，汞及其化合物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A表A.1中汞参考浓度限制。 表3-5 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物; TSP; NOx; 汞及其化合物. 平均时间; 24小时平均; 24小时平均; 年平均折算为1小时平均. 浓度限值; 300ug/m3; 100ug/m3; 0.3ug/m3. （6）评价方法 根据环境空气质量现状调查和监测数据，空气环境质量现状评价方法采用占标率法： Pi=Ci/C0i×100% Pi——第i个污染物的最大浓度占标率，%； Ci——第i个污染物的最大浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的评价标准，μg/m3。 （7）评价结果 - 3-6 环境空气质量其他污染物评价结果 位置; 污染物; 浓度范围(ug/m3); 评价指数Pi; 最大 占标率; 超标率; 最大超标倍数. 项目区下风向; TSP; 145-187; 0.48-0.62; 0.62; /; /. NOx; 0.041-0.044; 0.41×10-4-0.44×10-4; 0.44×10-4; /; /. 汞及其化合物; <6.6×10-6; <0.22×10-4; <0.22×10-4; /; /. 评价区域大气环境符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2中TSP、NOx二级标准和附录A中汞及其化合物二级标准。 - 2 地表水环境质量现状及评价 根据伊犁州生态环境局于公布的2022年12月伊犁州直地表水（河流）水质环境质量现状，选用距离本项目东北侧21km处伊犁河察布查尔县绰霍尔乡断面现状水质类别Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水质标准要求。 - 3 声环境质量现状及评价 本次环评委托新疆普京检测有限公司于2023年8月20日-8月21日对锅炉房及管网沿线周边居民住户敏感点进行昼夜声环境进行了现状监测，共布设7个监测点，用于说明项目区声环境质量现状。 - 3.1监测布点 本项目锅炉房厂界外北侧和东侧50m范围内，以及管网沿线有多处居民住户，本次评价选取7处距离较近的居名点代表声环境保护目标。分别在锅炉房北侧1#（N:43°47′58″，E:80°45′38″）、锅炉房东侧2#（N:43°47′57″，E:80°45′42″），以及换热站北侧3#（N:43°47′57″，E:80°45′20″）管网沿线4#（N:43°47′59″，E:80°45′24″）、5#（N:43°48′2″，E:80°45′24″）、6#（N:43°48′5″，E:80°45′21″）、7#（N:43°47′59″，E:80°45′19″）各布设一个噪声监测点。 - 3.2 监测方法及评价标准 按照《声环境质量标准》（GB3096—2008），使用AWA6218型噪声统计分析仪进行。项目位于六十七团建成区，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）属于居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，故划分为2类声环境功能区。执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 - 3.3 监测与评价结果 各监测点的噪声监测及评价结果见表3-7。 表3-7 声环境质量评价结果 单位：dB（A） 监测点; 监测日期; 监测结果dB（A）; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#锅炉房北侧居民点; 2023.8.26; 49; 38; 60; 50. 2#锅炉房东侧居民点; 48; 37. 3#换热站北侧居民点; 45; 39. 4#供热管网周边居民点; 44; 36. 5#供热管网周边居民点; 47; 38. 6#供热管网周边居民点; 44; 38. 7#供热管网周边居民点; 49; 37. 从表3-7可以看出，各监测点的噪声值昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准要求。说明评价区域声环境质量现状良好。 4 地下水及土壤环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目运营期无地下水和土壤污染源，对地下水及土壤环境影响不大，故不再开展地下水和土壤环境质量现状调查。 - 5 生态环境现状及评价 根据现场踏勘，本项目区周边生态系统主要表现为人工生态系统，项目区北侧、东侧均为居住区，南侧为荒草地和农田。本项目热源厂区原地貌为含石子和煤粉地表，原生植被稀疏，场地原地貌植被覆盖率不足10%。供热管网沿线主要为道路两侧人工绿化林带，人工栽植植被有国槐、馒头柳、金叶女贞等乔灌，本项目管网在市政硬化道路下铺设，不损毁现有绿化植被。 项目区周边及其可能影响范围内，受人类的生产活动影响，野生动物稀少，主要有啮齿类动物以及其它昆虫类和鸟类。项目区域无国家、地方及濒危野生动植物种、国际贸易公约所列的濒危物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境：本项目排放废气中含有毒有害污染物（汞及其化合物）且厂界外500米范围内有环境空气保护目标。根据大气专项评价，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围以厂界为边界外延2.5km，边长为5km的矩形区域。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区。 表3-8 大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 数量; 保护内容; 环境 功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 67团保障房小区; 80.757316; 43.801645; 居民; 约84户，250人; 大气环境; 二类; WN; 300. 四师医院67团分院; 80.756739; 43.796287; 约200人; WS; 308. 北侧居民; 80.7601; 43.799826; 约6户，20人; N; 20. 屯垦西路西侧居民; 80.748735; 43.798223; 约35户，180人; W; 810. 67团任人民政府; 80.751791; 43.796999; 约130人; WS; 604. 67团幼儿园; 80.753346; 43.796953; 约220人; WS; 537. 纳坦芒坎村; 80.791763; 43.796699; 约600户，2300人; E; 2200. 景秀华庭; 80.761232; 43.801502; 约570户，1700人; N; 168. 六十七团中学; 80.757005; 43.798656; 约1500人; W; 135. 东侧居民区; 80.762273; 43.799516; 约8户，30人; E; 18. 67团司法局; 80.754355; 43.798525; 约80人; W; 387. 东侧小区; 80.765438; 43.799427; 约540户，1600人; E; 242. 友好小区; 80.753978; 43.796309; 约36户，110人; WS; 506. 伊都花园; 80.751463; 43.800189; 约390户，1200人; W; 628. - 声环境：本项目厂界外50m范围内有7处声环境保护目标。 表3-9 声环境保护目标 环境保护目标; 坐标; 与项目的位置关系; 相对厂界距离. 锅炉房周边居民聚集区; N:43°47′58″; E:80°45′38″; N; 10m. N:43°47′57″; E:80°45′42″; E; 15m. 换热站北侧居民区; N:43°47′57″; E:80°45′20″; N; 10m. 供热管网周边居民区; N:43°47′59″; E:80°45′24″; 管网S; 5m. N:43°48′2″; E:80°45′24″; 管网S; 5m. N:43°48′5″; E:80°45′21″; 管网E; 5m. N:43°47′59″; E:80°45′19″; 管网S; 5m. - 地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水。矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境：保护厂区范围内土壤环境质量、植被生长环境，以及野生动物栖息不受项目运营影响，做好项目区周边环境的绿化，使其对生态环境的影响降到最小。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1 废气 - 锅炉有组织废气：执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤大气污染物排放限值； 表3-10 锅炉有组织废气排放限值表 污染物; 排放限值; 执行标准. 锅炉废气; 颗粒物; 50mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉. SO2; 300mg/m3. NOX; 300mg/m3. 汞及其化合物; 0.05mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. - 2、厂界无组织废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值； 表3-11 厂界无组织废气排放标准值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 无组织颗粒物; 排放源上风向设参照点，下风向设监控点; 1.0. 3 废水 本项目主要排放废水为软化水系统废水和生活污水，经市政排水管网排入六十七团污水处理厂处理，六十七团污水处理厂为二级污水处理厂，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表3-12 废水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 序号; 项 目; 污水排入城镇下水道水质标准（B级）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 1; pH; 6.5-9.5; 6-9. 2; SS; 400; 400. 3; BOD5; 350; 300. 4; COD; 500; 500. 5; 动植物油; 100; 100. 6; 氨氮; 45; /. - 4 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）； 表3-13 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表3-14 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 工业企业厂界环境噪声排放标准; 单位[dB(A)]; 昼间; 夜间. 60; 50. - 4 固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | - 根据《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》，本项目需对NOx提出总量控制。 - 本项目NOx总量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中主要排放口污染物年许可排放量进行核定。 - （1）基准烟气量核算 - 根据煤质分析报告可知，本项目Qnet,ar为20.96MJ/kg，挥发份Vdaf为30.31%，基准烟气量核算根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）采用经验公式表5基准烟气量取值表中燃煤锅炉，Vgy=（0.411Qnet,ar+0.918）=（0.411×20.96+0.918）=9.53Nm3/kg - （2）NOx年许可排放量核算 - 固体燃料锅炉废气污染物年许可排放量按以下公式计算： E年许可=i=1nCi×Vi×Ri×δi×10−6 - 式中： - E年许可——锅炉排污单位污染物年许可排放量，t； - Ci——第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，mg/m3；本项目NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉污染排放限值：NOx：300mg/m3 - Vi——第i个主要排放口基准烟气量，Nm3/kg；Vi=9.53Nm3/kg - Ri——第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（为投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取），t；Ri=19743t - δi——第i个主要排放口所对应的大气污染许可排放量调整系数。本项目锅炉单位执行GB13271标准，NOx许可排放量调整系数为δi=1 - E年许可NOx=300×9.53×19743×10-6=56.45t - 则本项目建议污染物排放总量为：NOx为56.45t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1大气环境保护措施 本项目施工期扬尘主要来自工程施工、土方堆存、回填产生扬尘；建筑材料（水泥、沙子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；车辆运输造成的现场道路扬尘。如果不采取相应措施，任其逸散，将对项目区空气环境产生影响。为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，根据《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函[2022]483号），本项目施工期大气污染防治措施： （1）作业场地采取围挡以减轻扬尘扩散，土方开挖采取湿法作业。 （2）安排若干名员工定期对施工场地、施工点进行清扫、洒水以减轻扬尘的飞扬。 （3）运载施工材料以及施工垃圾的车辆要加盖蓬布减少散落，车辆驶出装、卸场地前用水将车箱外和轮胎冲冼干净；运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点，同时控制施工运输车辆的车速小于40km/h，以减少道路二次扬尘。 （4）应设置1名专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程临时弃土、施工垃圾、施工材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及车辆、轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。 （5）要求对施工工地推行绿色施工标准，确保做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分百密闭运输。 （6）管网施工期，对施工范围进行围挡，并对管沟开挖土方采取洒水抑尘措施。 通过采取上述防尘、降尘措施，将施工期产生的扬尘对周围环境的影响降低到最低程度。 - 2 水环境保护措施 施工期施工人员不入驻施工现场，无生活污水产生，本项目施工废水污染防治措施： （1）施工过程中加应强对施工人员的管理和培养节水意识。 （2）车辆及机械检修外协，不在施工现场检修及冲洗施工机械和车辆。 （3）本环评建议在施工现场空地处修建一座临时简易沉淀池，施工废水经沉淀后可用于施工现场洒水降尘，施工期结束后对沉淀池进行拆除。 - 3 声环境保护措施 施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。 根据现场踏勘，锅炉房北侧和东侧，以及管网沿线有声环境敏感区。为将噪声影响降至最低，建议采用以下防治措施： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，夜间禁止施工，如果需要必须向当地生态环境部门提出申请，批准后向社会公示； （2）施工机械应尽可能选择在远离周边声环境敏感区的地方，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高； （3）施工前，应设置施工场地围栏，在高噪声设备周围另设置声波遮挡物； （4）做好劳动保护工作，为在高噪声源附近操作的作业人员配备防护耳塞或耳罩。 （5）按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 由于施工期噪声为间歇性和暂时性的影响，因此待施工结束后，影响也随即消失。通过上述措施之后，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的要求，对周围声环境影响较小。 - 4 固体废物防治措施 施工期施工人员不入驻施工现场，无生活垃圾产生，本项目施工期产生的固废主要为建筑施工垃圾，施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。 防治措施： （1）建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收运回基地，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及建筑废料应运至六十七团住建部门指定的建筑垃圾填埋场填埋处理。 （2）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 由于施工时间短，只要加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。 5 施工期生态环境保护措施 施工期生态影响主要为水土流失，本项目在施工建设过程中，将对原有土壤进行扰动，造成水土流失，建筑材料、临时堆土遇大风或降水造成水土流失。这种水土流失现象尤其是在大风或强降水天气会变得更为突出。水土流失危害仅对项目建设区域影响较大，对周边环境影响甚微。 5.1 水土流失防治 施工期水土流失防治要遵从“全面规划、预防为主、防治结合”的原则。为减少水土流失量，在施工中应先做好拦护，再存放土方，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。临时存放的土堆表面采取苫盖和洒水措施，项目有一定量的建筑垃圾需外运，运输车辆出厂时必须用苫布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场，不得随意倾倒。 5.2 防沙、治沙 在防沙、治沙方面，要坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源，主要措施如下： （1）采取植树种草措施，迅速恢复施工区域林草植被，锅炉厂房内设置绿化区域，提高植被盖度。 （2）采取合理的水资源管理措施，通过节水灌溉措施，促进生活、生产、生态用水的合理分配和协调利用，提高水资源的利用率。 （3）为改善土壤结构，维护和增加土壤肥力，提高林草成活率，促进树苗和草本植被旺盛生长，根据土壤营养条件、树种、林种等，按照适时、适度、适量的进行施肥。 5.3 植被的恢复及绿化 恢复植被的主要方法是进行绿化，本项目要做好热源工程区内绿化环境的工作，尽可能绿化建筑物周边的空地。对基建施工和交通破坏的绿地，应尽快恢复绿化，以保护周围良好的生态环境状况。 热源工程区在实施植被绿化时，必须选择和做到适地适树，即选择适合工程区土壤、气候条件下种植的树种，最好选择乡土树种，乡土树种适生性强，有利于成活和生长繁衍。项目绿化植物种应结合周边市政绿化植物种进行选择，例如国槐、馒头柳、金叶女贞等乔灌。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1 废气 - 1.1源强核算 本项目废气主要为锅炉废气和封闭堆煤房粉尘及其他粉尘。 锅炉废气采用低氮燃烧+SNCR脱硝+多管除尘+袋式除尘+石灰石-石膏湿法脱硫技术，废气经处理后由45m高的烟囱（DA001）达标排放。燃煤破碎、筛分等环节进行封闭处理，煤渣场和输煤廊均为封闭式，并在封闭式煤渣场、卸煤点、破碎、筛分、除灰除渣等易产尘处设置水力喷洒设施，降低粉尘排放量；厂内道路硬化处理，厂区主出入口设车辆冲洗设施，厂区道路定期洒水降尘，防止在车辆来往过程造成大量扬尘，厂区内加强绿化建设。 经大气环境影响预测分析，本项目Pmax最大值出现为锅炉烟囱DA001排放的NOx，Pmax值为9.0507%，Cmax为22.6266μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。评价范围以厂界为边界外延2.5km，边长为5km的矩形区域。经本项目大气污染物对评价范围内敏感目标环境影响预测分析，本项目正常工况下于敏感目标处大气污染物TSP无组织最大落地浓度以及SO2、NOx、PM10和汞及其化合物有组织最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级浓度限值和附录A表A.1二级浓度限值要求。项目在采取环评提出的措施后，对大气环境影响较小。 本项目大气环境影响预测及分析评价详见大气专章。 - 2 废水 - 2.1水环境影响分析 本项目运营期产生的废水为生产废水和生活污水。 （1）生产废水 ①锅炉排水 根据水平衡分析，锅炉排水量为（167.5m3/d）27637.5m3/a。锅炉排水经沉淀处理后用于除渣和煤渣场喷洒，不外排。 ②软化废水 根据水平衡分析，本项目供热系统和换热站补水软化水处理系统运行过程中产生的废水量总计为（190.72m3/d）31468.8m3/a。软化废水中主要为钙、镁盐类，无其他污染物，经市政管网排入六十七团污水处理厂。 ③脱硫废水 脱硫废水呈酸性，pH值在4~6之间，含盐量较高，主要污染物为SS、COD等。本项目脱硫废水排入循环水箱后循环使用，不外排。 （2）生活污水： 本项目职工生活污水排放量（0.2m3/d）33m3/ a。污水主要污染因子、污染物产生浓度及产生量为CODcr：350mg/L（0.01t/a）；BOD5：200mg/L（0.006t/a）；SS:250mg/L（0.008t/a）；NH3-N：30mg/L（0.001t/a）。生活污水经市政管网排入六十七团污水处理厂。 本项目废水排入六十七团污水处理厂处理，六十七团污水处理厂位于项目区西侧侧约2km处，于2021年8月23日取得第四师可克达拉市生态环境局《关于第四师团场城镇基础设施67团污水厂提标改造项目环境影响报告表的批复》（师市环发[2021]44号），于2022年6月建成运行。污水厂占地面积16005m2，设计处理规模1300m3/d，污水厂现状处理量约为980m3/d，剩余处理量320m3/d。污水处理厂主要建构筑物有: 格井、调节池、厌氧池、生物接触氧化池（三级生化池）、沉淀池、消毒水池、污泥贮池、附属用房等。污水处理厂采用 A2/O 接触氧化工艺，主体工程设计出水排至人工林带，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准。 本项目运行期间软化系统废水和生活污水水质简单，满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，废水总排放量为190.92m3/d，占污水处理厂剩余处理量的60%，仅排放165天，小于污水厂处理量，不会对污水厂产生较大冲击影响，本项目生活污水排入六十七团生活污水处理厂处理可行。 本项目废水排入污水处理厂处理，与地表水不发生水力联系，对区域地表水体无影响。 - 2.2废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废水监测要求详见下表： 表4-1 运营期废水监测计划 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 企业废水总排口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类、氟化物、硫化物、挥发酚、溶解性总固体（全盐量）、流量; 次/月. - 3 噪声 本项目主要噪声源为锅炉房鼓风机、引风机、高压泵、输送机等设备在生产过程产生的噪声。其设备噪声源强参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录D主要设备噪声源强。 - 3.1噪声影响分析 本项目拟采取的噪声防治措施如下：①风机和水泵等进行消声处理，设备连接处安装减震垫，进行基础减震处理；②选购设备均为鼓励使用的先进设备；③营运期对各机械设备定期维修与保养，并对各设备的主要磨损部位添加润滑油，确保正常运行。经上述措施后，本项目噪声排放情况见表4-2。 |
| --- | --- |

|  | 表4-2 噪声源强调查清单（室内声源） 单位dB（A） 序号; 建筑物 名称; 声源 名称; 型号; 声源源强（声功率级）; 声源 控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段. x; y; z. 1; 锅炉房; 锅炉补水泵; /; 80; 隔声、减震; 12; 15; 13.5; 12; 65; 0:00~ 24:00. 2; 锅炉循环水泵; /; 80; 隔声、减震; 20; 32; 13.5; 20; 65. 3; 引风机; /; 85; 隔声、减震; 10; 7; 13.5; 7; 70. 4; 鼓风机; /; 85; 隔声、减震; 10; 7; 13.5; 7; 70. 5; 电磁震动给料机; /; 85; 隔声、减震; 8; 5; 13.5; 5; 70. 6; 尿素转存泵; /; 85; 隔声、减震; 12; 10; 13.5; 10; 70. 7; 尿素溶液输送泵; /; 85; 隔声、减震; 12; 10; 13.5; 10; 70. 8; 稀释水泵; /; 85; 隔声、减震; 6; 10; 13.5; 6; 70. 9; 空压机; /; 85; 隔声、减震; 8; 10; 13.5; 8; 70. 10; 热力站; 潜水泵; /; 80; 隔声、减震; 5; 3; 0; 3; 65. 11; 补水泵; /; 80; 隔声、减震; 2; 3; 0.5; 2; 65. |
| --- | --- |

|  | 多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中，LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 经计算，本项目热源工程厂区内综合噪声源强为81dB（A），换热站综合噪声源强为71dB（A）。 声环境预测模式选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的声能在半自由空间中的衰减模式，选用的噪声随距离衰减公式为： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lw：点声源处的噪声值，dB（A）； r：点声源至受声点的距离，m。 根据项目的设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，噪声影响预测结果见表4-3。 表4-3 本项目厂界噪声贡献值 单位dB（A） 序号; 综合源强; 方位; 距厂界距离（m）; 贡献值; 标准值. 1; 热源工程厂区; 81; 东; 38; 49; 昼间60dB（A）、夜间50dB（A）. 2; 北; 40; 49. 3; 南; 50; 47. 4; 西; 40; 49. 5; 换热站; 71; 东; 15; 47. 6; 北; 15; 47. 7; 南; 15; 47. 8; 西; 15; 47. 由表4-3可知，营运期热源工程厂区厂界和换热站四周昼夜噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 根据声环境质量现状结论，项目区声环境质量现状良好，为评价本项目噪声对周边声环境敏感点的影响，环评对本项目厂界噪声贡献值与周边2处声敏感点噪声现状值进行叠加计算，噪声叠加按下式进行： 式中：—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； —第I个噪声源的声级，dB（A）； —噪声源的个数。 表4-4 本项目运营期声环境敏感点噪声预测值 单位dB（A） 序号; 预测点; 厂界贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 预测结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 1#锅炉房北侧居民点; 49; 49; 38; 52; 49; 昼间60dB（A）、夜间50dB（A）; 达标. 2; 2#锅炉房东侧居民点; 49; 48; 37; 52; 49; 达标. 3; 3#换热站北侧居民点; 47; 45; 39; 49; 48; 达标. 经过预测分析，营运期热源工程厂区及换热站50m范围内声环境敏感点昼夜噪声预测值均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。因此项目正常运营期间设备噪声对厂区外部环境影响较小。 - 3.2噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目噪声监测要求详见下表： 表4-5 运营期噪声监测计划 监测对象点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周1m处; 噪声（Leq(A)）; 次/季度. - 4 固废 （1）一般固废 ①除尘灰 本项目燃煤锅炉废气中烟尘采用多管除尘+袋式除尘进行处理，除尘效率99.9%，则收集的除尘灰为409.59t/a。除尘灰中主要为粉尘，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关工程经验，将本项目的锅炉除尘灰按照第Ⅱ类工业固体废物处理。除尘灰采用储灰罐储存并暂存于封闭的煤渣场，定期外运至周边水泥厂或建材厂综合利用。 ②炉渣 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）锅炉灰渣物料衡算法对其排放的锅炉灰渣进行核算。 Ehz=R×Aar100+q4×Qnet，ar100×33870 式中：Ehz——炉渣产生量，t/a； R——耗煤量，19743t/a； Aar——煤的灰分，7.72%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失（5-15%），百分比（取值15%）； Qnet.ar——煤的低位发热量（kJ/kg），取20.96MJ/kg； 则项目炉渣产生量为3356.81t/a。 根据成分分析，锅炉飞灰和炉渣主要含有SiO2、CaO、MgO。通常情况下，锅炉灰渣浸出液的pH值在6至9之内，根据相关工程经验，将本项目的锅炉灰渣按照第Ⅱ类工业固体废物处理。炉渣经重型框链除渣机除渣，采用储灰罐储存并暂存于封闭的煤渣场，定期外运至周边水泥厂或建材厂综合利用。 ③脱硫石膏 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）脱硫石膏物料衡算法中采用石灰石-石膏湿法等烟气脱硫工艺时，脱硫石膏采用如下公式计算。 E=MF×Es64×1−Cs100×Cg100 式中：E——脱硫石膏产生量，t/a； MF——脱硫石膏摩尔质量，136； ES——二氧化硫脱除量，109.27t； Cs——脱硫副产物含水率，%，副产物为石膏时含水率一般≤10%； Cg——脱硫副产物纯度，%，副产物为石膏时纯度一般≥90%。 则项目脱硫石膏产生量为286.67t/a。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关工程经验，将本项目的锅炉脱硫石膏按照第Ⅱ类工业固体废物处理。脱硫石膏经板框压滤机脱水后（含水率10%）采用方形阀口袋包装并暂存于封闭的煤渣场，定期外运至周边水泥厂或建材厂综合利用。 本环评要求建设单位先与周边水泥厂或建材厂签订锅炉除尘灰、炉渣以及脱硫石膏收购/接收协议后再外运综合利用，若无法综合利用，建设单位应将除尘灰、炉渣以及脱硫石膏运至建筑垃圾填埋场处理。 ④废离子交换树脂、反渗透膜 锅炉软化水制备过程中，离子交换树脂、反渗透系统在工作一定时间后，其吸附能力、交换能力达到饱和状态，从而影响水质软化效率，根据《国家危险废物名录》（2021）锅炉软化水制备装置中的离子交换树脂、反渗透膜均不属于有毒有害物质，不属于危险废物。离子交换树脂、反渗透膜一般2年更换1次，产生的废离子交换树脂、反渗透膜由厂家回收处理。 ⑤废滤袋 为保证除尘效率，布袋除尘器滤袋一般2年更换1次，产生的废滤袋由厂家回收处理。 （2）危险废物 ①废机油和废机油桶 项目生产运行期间维修设备等过程会产生废机油和废机油桶，参照同类型企业，本项目废机油产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021），废机油属于危险废物废物类别为: HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为：900-214-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，废机油和废机油桶贮存在危废暂存间，委托有危废资质的单位安全处置。 （3）生活垃圾 本项目定员为10人，按每人每天产生生活垃圾1.0kg计算，工作日为165天，该项目年产生生活垃圾为1.65t/a。生活垃圾收集后暂存在垃圾箱中，定期拉运至附近的生活垃圾集中收集点，由环卫部门定期统一清运至当地生活垃圾填埋场。 表4-6 本项目固废产生、排放情况及处置措施 固废来源; 固废 名称; 固废类别; 物理性状; 代码; 产生量（t/a）; 处置方式; 去向; 利用/处置量（t/a）. 锅炉; 除尘灰; 一般固废; 粉状; 443-001-66; 409.59; 炉渣和除尘灰均采用储灰罐储存，暂存于封闭式煤渣场; 定期运作至周边水泥厂或建材厂综合利用; 409.59. 炉渣; 颗粒状; 443-001-64; 3356.81; 3356.81. 脱硫塔; 脱硫 石膏; 块状; 443-001-65; 286.67; 脱水后采用方形阀口袋包装并暂存于封闭的煤渣场; 286.67. 软水制备系统; 废离子交换树脂、反渗透膜; 树脂膜; 443-999-99; 0.01; 厂家回收; 0.01. 袋式除尘器; 废滤袋; 纤维纺织品; 443-999-99; 0.01; 0.01. 设备维修; 废机油; 危险废物; 液体; HW08; 900-249-08; 0.01; 暂存于危废暂存间; 委托有资质单位处理; 0.01. 废机油桶; 固体. - 4.2固体废物管理要求 （1）一般固废管理 固废分类堆放，树立标志，并及时处置，避免造成二次污染。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、 流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （2）危险废物管理 根据《危险废物转移管理办法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012），危废暂存间基础必须防渗，要防风、防雨、防晒，危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ①本项目危险废物的暂存间设施设计要求如下： a.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 b.设施内要有安全照明设施和观察窗口。 c.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 d.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 e.防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 表4-7 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危废类别及代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 危废间; 废机油和废机油桶; HW08 900-249-08; 10m2; 危废间暂存; 0.01t; 3个月. ②本项目危险废物的暂存、转运管理要求如下： a.盛装危险废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 b.对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 c.禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放危险废物，禁止将危险废物混入其它废物和生活垃圾。 - 5 地下水、土壤 - 5.1 污染源及污染途径 项目运营期燃料运输中煤灰渣掉落，脱硫剂贮存使用以及危险废物贮存期间泄漏污染地下水及土壤。 - 5.2 防控措施 本工程的地下水和土壤环境防控应以防渗为主，防控措施应满足相关规范。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）将对厂内道路、封闭式煤渣场以及脱硫辅助用房进行简单防渗处理，对危废暂存间进行重点防渗处理。详见下表： 表4-8 防渗区域及防渗内容 序号; 类型; 防渗区域; 防渗内容. 1; 简单防渗区; 厂内道路、封闭式煤渣场、脱硫辅助用房; 采取地面硬化措施. 2; 重点防渗区; 危废暂存间; 防渗等级达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）规定的防渗技术要求（渗透系数≤10-10cm/s）. - 6 环境风险分析 - 6.1风险识别 （1）风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），对本项目涉及的原辅材料、中间产品、产品、污染物等进行危险性识别。 表4-9 风险物质识别 名称; 厂内最大贮存 （产生）量（t）; 储存/（产生）方式; 储存/（产生）位置. 燃料煤; 1090; 集中呈堆体堆放; 封闭式煤渣场. 生石灰; 1; 塑编袋包装; 脱硫辅助用房. 危险废物; 0.01; 桶装; 危废暂存间. 对项目生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，本项目危险单元主要包括锅炉房、脱硫辅助用房和危废暂存间。 表4-10 项目环境风险识别 危险单元; 主要危险物质; 风险事故类型; 可能影响的环境途径. 脱硫辅助用房; 生石灰; 泄漏; 通过迁移影响土壤、 地下水环境. 锅炉房; 煤; 泄漏、火灾、爆炸; 扩散污染区域大气环境、通过迁移影响土壤、 地下水环境. 封闭式煤渣场. 运输途中. 危废暂存间; 危险废物; 火灾、爆炸、泄漏. 脱硝除尘脱硫设施; 锅炉废气; 废气事故外排. （2）风险事故影响分析 ①火灾爆炸事故 因危险化学品和危险废物管理或运输不当，易燃、可燃物质（废机油、煤等）遇明火燃烧，其燃烧产物中CO、CO2、油雾等可能会对大气环境造成污染。 ②化学品泄漏事故 本项目使用的脱硫剂（生石灰）由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和地下水及土壤环境污染。 ③废气事故外排 废气事故外排的成因主要为锅炉废气处理系统非正常运行，导致废气直排污染区域大气环境质量。 ④危险废物泄漏 危废在暂存及转运过程突发泄漏，导致人员中毒和地下水及土壤环境污染。 - 5.2风险事故防范措施 - 火灾爆炸事故防范措施： ①定期对锅炉进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②锅炉房内的照明、通风设备应采用防爆型，开关设在房外，配备相应品种和数量的消防器材，留用墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ③设置消防水池和防火围墙，发生火灾时可以对火灾进行有效控制。 - ④火源的管理：明火控制其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对锅炉维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。 ⑤在封闭式煤渣场、脱硫辅助用房、危废暂存间内配置灭火器，其配置数量、型号满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB040-2005）的要求。 ⑥煤和煤渣等应储存于阴凉、低温、通风的封闭式煤渣场内。在贮存期间，定期对煤渣场喷洒水，不可在封闭式煤渣场内使用产生电火花的设备及工具，避免滚动、摩擦，隔绝热源与火种，以免引起着火和爆炸。 ⑦加强对锅炉房、库房、危废暂存间日常管理工作，对原料、固废、危废情况组织日常安全检查，及时掌握生产情况，有效预防生产过程事故的发生。加强职工的个人防护。 （2）化学品（生石灰）泄漏事故防范措施： ①定期检生石灰包装是否完好； ②生石灰储存区设置围堰，并进行防腐、防渗、防漏处理； ③企业必须严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度； ④操作人员均应经过培训和严格训练，取得合格证后，才能允许上岗操作。培训的主要内容是本项日的有关规程，操作人员不仅应熟练掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序和要求。 ⑤为避免厂区化学品储存区域的物料以液相形式泄漏、逸散、流失，应对可能产生液相形式泄漏、逸散、流火的储存区域采取设置事故废水应急池。 （3）锅炉废气事故外排防范措施： ①定期巡检生产设备及脱硝除尘脱硫环保设备，保证运行正常，若设备发生故障，应立即停产进行检修，确保设备故障解除后再投产； ②生产前先开启废气处理设备，生产线关闭后再关闭废气处理设备； ③加强职工的专业技能培训，专人负责环保设施设备的日常维护管理，保障设备的正常运行； （4）危险废物泄漏防范措施： ①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），做好危废暂存间围堰、防渗措施； ②严禁废机油等液态危险废物与生产废水和生活污水同排，严禁废机油桶等固态危险废物与生活垃圾混合处理，定期交由有资质的单位清运处理。 （5）煤、脱硫石膏及灰渣储运过程防范措施： ①脱硫石膏经脱水后后采用方形阀口袋包装，炉灰渣、除尘灰采用储灰罐储存，炉灰渣、除尘灰与脱硫石膏均暂存于封闭的煤渣场内，煤渣场地面采用聚乙烯土工膜（HDPE）进行防渗。 ②合理选择运输线路，避绕沿途敏感目标。 ③晚24：00至次日8：00禁止运输以防夜间噪声扰民，运煤车辆严禁在团场建成区内路段行驶。 ④优先采用密闭车斗进行运输，若无密闭车斗，须加盖篷布，采取密闭措施。在车辆运输时应减少装载量，车斗内留有一定的富余空间，避免沿途洒落、产生扬尘。 - 6 环保投资 本项目环保投资546.5万元，占总投资4111万元的13.29%。具体见表4-11。 表4-11 环境保护投资估算 序号; 治理项目; 环保措施主要内容; 金额（万元）. 1; 施工期; 废气; 洒水、围挡、苫盖; 1. 2; 废水; 沉淀池; 0.5. 3; 噪声; 彩钢板围挡; 0.5. 4; 固废; 合理堆放，及时清运; 0.5. 5; 环境监理; 2. 6; 运营期; 废气; 低氮燃烧设备、SNCR脱硝设备、多管除尘器、袋式除尘器、石灰石-石膏湿法脱硫设施、喷淋设施、45m烟囱、烟气自动监测装置; 500. 7; 噪声; 隔声、减振; 2. 8; 固废; 储灰罐、生活垃圾箱、危废暂存间; 10. 9; 生态; 厂区绿化; 20. 10; 环境风险防范措施（配备消防设施满足消防安全）; 5. 11; 环保验收监测; 5. 小计; 546.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 低氮燃烧+SNCR+多管除尘+布袋除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫塔+45m高烟囱、烟气自动监测装置 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤大气污染物排放限值（颗粒物：50mg/m3、SO2：300mg/m3、NOx：300mg/m3、汞及其化合物：≤0.05mg/m3、烟气黑度（林格曼黑度，级）≤1） |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |
|  | 厂界 | 无组织颗粒物 | 燃煤的破碎、筛分等环节进行封闭处理，煤渣场和输煤廊均为封闭式，并在封闭式煤渣场、卸煤点、破碎、筛分、除灰除渣等易产尘处设置水力喷洒设施，降低粉尘排放量；生石灰/熟石灰浆液制备系统在封闭式脱硫辅助用房内进行；厂内道路硬化处理，厂区主出入口设车辆冲洗设施，厂区道路定期洒水降尘，防止在车辆来往过程造成大量扬尘，厂内加强绿化建设 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织颗粒物排放浓度限值（1.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 软化废水 | 钙、镁盐类 | 经市政管网排入六十七团污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、BOD5 |  |  |
|  | 锅炉排水 | SS等 | 沉淀处理后用于除渣和煤渣场喷洒，不外排 | / |
|  | 脱硫废水 | SS、COD | 循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 低噪声设备、隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 炉渣和除尘灰：采用储灰罐储存，暂存于封闭式煤渣场，定期运作至周边水泥厂或建材厂综合利用。 - 脱硫石膏：脱水后采用方形阀口袋包装并暂存于封闭的煤渣场，定期运作至周边水泥厂或建材厂综合利用。 - 废离子交换树脂、反渗透膜、废滤袋：定期更换，由厂家回收处理。 - 废机油、废机油桶:暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）火灾爆炸事故防范措施： ①定期对锅炉进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②锅炉房内的照明、通风设备应采用防爆型，开关设在房外，配备相应品种和数量的消防器材，留用墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ③设置消防水池和防火围墙，发生火灾时可以对火灾进行有效控制。 ④火源的管理：明火控制其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对锅炉维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。 ⑤在封闭式煤渣场、脱硫辅助用房、危废暂存间内配置灭火器，其配置数量、型号满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB040-2005）的要求。 ⑥煤和煤渣等应储存于阴凉、低温、通风的封闭式煤渣场内。在贮存期间，定期对煤渣场喷洒水，不可在封闭式煤渣场内使用产生电火花的设备及工具，避免滚动、摩擦，隔绝热源与火种，以免引起着火和爆炸。 ⑦加强对锅炉房、库房、危废暂存间日常管理工作，对原料、固废、危废情况组织日常安全检查，及时掌握生产情况，有效预防生产过程事故的发生。加强职工的个人防护。 （2）化学品（片碱、生石灰）泄漏事故防范措施： ①定期检查片碱、生石灰包装是否完好； ②片碱、生石灰储存区设置围堰，并进行防腐、防渗、防漏处理； ③企业必须严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度； ④操作人员均应经过培训和严格训练，取得合格证后，才能允许上岗操作。培训的主要内容是本项日的有关规程，操作人员不仅应熟练掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序和要求。 ⑤为避免厂区化学品储存区域的物料以液相形式泄漏、逸散、流失，应对可能产生液相形式泄漏、逸散、流火的储存区域采取设置事故废水应急池。 （3）锅炉废气事故外排防范措施： ①定期巡检生产设备及脱硝除尘脱硫环保设备，保证运行正常，若设备发生故障，应立即停产进行检修，确保设备故障解除后再投产； ②生产前先开启废气处理设备，生产线关闭后再关闭废气处理设备； ③加强职工的专业技能培训，专人负责环保设施设备的日常维护管理，保障设备的正常运行； （4）危险废物泄漏防范措施： ①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），做好危废暂存间围堰、防渗措施； ②严禁废机油等液态危险废物与生产废水和生活污水同排，严禁废机油桶等固态危险废物与生活垃圾混合处理，定期交由有资质的单位清运处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目实行重点管理。 （1）严格落实各项环保治理措施，保证污染物治理设备的正常运转，确保各项污染物的排放满足标准的要求。重点做好运营期废气治理设备运行工作，减小对周围环境的影响。 （2）项目建成后，企业及时进行环保自主验收。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护的角度分析，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.607t/a | 0 | 0.607t/a | +0.607t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 8.86t/a | 0 | 8.86t/a | +8.86t/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 26.06t/a | 0 | 26.06t/a | +26.06t/a |
|  | 汞及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0.3×10-3t/a | 0 | 0.3×10-3t/a | +0.3×10-3t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | BOD | 0 | 0 | 0 | 0.006t/a | 0 | 0.006t/a | +0.006t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.008t/a | 0 | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 409.59t/a | 0 | 409.59t/a | +409.59t/a |
|  | 脱硫石膏 | 0 | 0 | 0 | 286.67t/a | 0 | 286.67t/a | +286.67t/a |
|  | 炉渣 | 0 | 0 | 0 | 3356.81t/a | 0 | 3356.81t/a | +3356.81t/a |
|  | 废离子交换树脂、反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废滤袋 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 危险废物 | 废机油、废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 第四师六十七团城镇集中供热

- 提质增效建设项目

- 大气环境影响专题评价

2023年9月

# 1概述

1.1 编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年月1日修订）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

4、《新疆生产建设兵团第四师可克达拉市“十四五”生态环境保护规划》；

5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；

6、《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

7、《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）；

8、《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）；

9、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）；

10、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）。

1.2 评价标准

1、环境空气功能区划

参照《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中关于环境空气功能区分类“一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”，根据项目所在地环境特征，拟建项目评价范围内环境空气功能区划为二类区，执行环境空气质量二级标准。

2、环境质量标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，对于其中未作出规定的汞参考《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A表A.1参考浓度限制。

表1-1               环境空气质量评价标准值

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 二类限区 | 一小时 | 500.0 | GB 3095-2012 |
| PM10 | 二类限区 | 日均 | 150.0 | GB 3095-2012 |
| NOx | 二类限区 | 一小时 | 250.0 | GB 3095-2012 |
| Hg | 二类限区 | 一小时 | 0.3 | GB 3095-2012，小时值取年均值6倍 |
| TSP | 二类限区 | 日均 | 300.0 | GB 3095-2012 |

3、污染物排放标准

- 锅炉有组织废气：执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤大气污染物排放限值；

表1-2          锅炉有组织废气排放限值表

| 污染物 |  | 排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | 颗粒物 | 50mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉 |
|  | SO2 | 300mg/m3 |  |
|  | NOX | 300mg/m3 |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.05mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 |  |

- 厂界无组织废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；

表1-3            厂界无组织废气排放标准值

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 无组织颗粒物 | 排放源上风向设参照点，下风向设监控点 | 1.0 |

1.3评价因子

根据建设项目的性质、排污特征并结合项目区环境状况，选择对环境影响较大的或本项目的特征污染因子确定为评价因子。本项目评价因子为：SO2、PM10、NOx、Hg、TSP。

1.4评价等级

（1）Pmax及D10%的确定

按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，环境空气影响评价等级由每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi的大小，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%来确定。其中Pi定义为：

Pi=CiCoi×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按表1-4的分级判据进行划分，估算模型参数见表1-5，项目点源Pmax和D10%预测和计算结果见表1-6。

表1-4                   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

表1-5                   估算模型参数表

|  | 参数 |  | 取值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城市/农村选项 | 城市/农村 |  |  | 农村 |  |  |
|  |  | 人口数(城市人口数) |  |  | / |  |  |
|  | 最高环境温度 |  | 41.3 |  |  |  |  |
|  | 最低环境温度 |  | -34.6 |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 |  | 农田 |  |  |  |  |
|  | 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |  |  |  |  |
|  | 是否考虑地形 | 考虑地形 |  |  | 否 |  |  |
|  |  | 地形数据分辨率(m) |  |  | / |  |  |
| 是否考虑岸线熏烟 |  |  |  | 考虑岸线熏烟 |  | 否 |  |
|  |  |  |  | 岸线距离/m |  | / |  |
|  |  |  |  | 岸线方向/° |  | / |  |

表1-6             Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭式煤渣场 | TSP | 900.0 | 40.0260 | 4.4473 |  |
| DA001 | PM10 | 450.0 | 0.3439 | 0.0764 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 4.5047 | 0.9009 | / |
|  | NOx | 250.0 | 6.5335 | 2.6134 | / |
|  | Hg | 0.3 | 0.0003 | 0.0860 | / |

- 根据AERSCREEN模型计算，本项目Pmax最大值出现为DA001排放的NOx，Pmax值为9.0507%，Cmax为22.6266μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

- （3）评价范围

- 本项目大气环境影响评价等级为二级，考虑本项目所在区域的地形、地理特征，评价范围以厂界为边界外延2.5km，边长为5km的矩形区域。

1.5环境保护目标

- 大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围以厂界为边界外延2.5km，边长为5km的矩形区域。评价范围内有六十七团居民聚集区，属于农村地区中人群较集中的区域。本项目环境保护目标见表1-7，大气环境影响评价范围及保护目标分布见图5。

表1-7               大气环境保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护 数量 | 保护内容 | 环境 功能区 | 相对场址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 67团保障房小区 | 80.757316 | 43.801645 | 居民 | 约84户，250人 | 大气环境 | 二类 | WN | 300 |
| 四师医院67团分院 | 80.756739 | 43.796287 |  | 约200人 |  |  | WS | 308 |
| 北侧居民 | 80.7601 | 43.799826 |  | 约6户，20人 |  |  | N | 20 |
| 屯垦西路西侧居民 | 80.748735 | 43.798223 |  | 约35户，180人 |  |  | W | 810 |
| 67团人民政府 | 80.751791 | 43.796999 |  | 约130人 |  |  | WS | 604 |
| 67团幼儿园 | 80.753346 | 43.796953 |  | 约220人 |  |  | WS | 537 |
| 纳坦芒坎村 | 80.791763 | 43.796699 |  | 约600户，2300人 |  |  | E | 2200 |
| 景秀华庭 | 80.761232 | 43.801502 |  | 约570户，1700人 |  |  | N | 168 |
| 六十七团中学 | 80.757005 | 43.798656 |  | 约1500人 |  |  | W | 135 |
| 东侧居民区 | 80.762273 | 43.799516 |  | 约8户，30人 |  |  | E | 18 |
| 67团司法局 | 80.754355 | 43.798525 |  | 约80人 |  |  | W | 387 |
| 东侧小区 | 80.765438 | 43.799427 |  | 约540户，1600人 |  |  | E | 242 |
| 友好小区 | 80.753978 | 43.796309 |  | 约36户，110人 |  |  | WS | 506 |
| 伊都花园 | 80.751463 | 43.800189 |  | 约390户，1200人 |  |  | W | 628 |

# 2 废气污染物源强分析

2.1正常工况锅炉废气

本项目锅炉（层燃炉）年使用煤量为19743t。锅炉废气采用低氮燃烧+SNCR脱硝+多管除尘+布袋除尘+石灰石-石膏法湿法脱硫处理，处理后烟气经45m高烟囱（DA001）达标排放。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉产物系数表”，本项目多管除尘+布袋除尘综合除尘效率99.9%，石灰石-石膏法湿法脱硫效率92.5%；根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）表F.1“燃煤工业锅炉的废气产排污系数-无烟煤”中氮氧化物直排产污系数，与采用低氮燃烧+SNCR技术氮氧化物排污系数进行计算，本项目综合脱硝效率达49%；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）“附录B.3：烟气SCR脱硝、除尘和湿法脱硫等污染防治设施对汞及其化合物具有协同脱除效果，脱除效率约70%。”

本次锅炉废气中烟尘、SO2、NOx和汞及其化合物排放源强采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）物料衡算法进行核算。

（1）锅炉有组织废气

①干烟气排放量计算

干烟气排放量的经验公式计算参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）表5基准烟气量取值表中燃煤锅炉，根据煤质分析报告可知，本项目Qnet.ar为20.96MJ/kg，Vdaf为30.31%，Vgy=（0.411Qnet.ar+0.918）=（0.411×19.04+0.918）×19743×1000=1.88×108m3

②颗粒物（烟尘）排放量及浓度

颗粒物（烟尘）排放量按下式计算。

式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；R=19743t

A ar——收到基灰分的质量分数，%；A ar=7.72%

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%；dfh=20%

ηc ——综合除尘效率，%；ηc=99.9%

Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，Cfh=25%

颗粒物（烟尘）排放量：EA=0.41t/a（排放速率：0.1kg/h），

排放浓度：CA=2.18mg/m3

③二氧化硫排放量及浓度

式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；R=19743t

Sar——燃煤收到基硫的质量分数，%；Sar=0.44%

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；q4=15%

ηs——脱硫效率，%；ηs=92.5%

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，K=0.8

二氧化硫排放量：E SO2=8.86t/a（排放速率：2.24kg/h），

排放浓度：C SO2=47.13mg/m3

④氮氧化物排放量及浓度

根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018），层燃炉中锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度为100-600mg/m3，取值范围较大，为了反映真实的氮氧化物产生量，本项目氮氧化物根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉（HJ953-2018）》（HJ953-2018）中推荐的产污系数法进行核算，产污系数取值参考表F.1“燃煤工业锅炉的废气产排污系数-无烟煤”。

表2-1    燃煤工业锅炉的废气产排污系数-无烟煤产排污系数表

| 产品名称 | 燃料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水/其他 | 无烟煤 | 层燃炉 | 所有规模 | 氮氧化物 | 千克/吨－燃料 | 1.32（低氮燃烧+SNCR） |

氮氧化物排放量：E NOx=26.06t/a（排放速率：6.58kg/h），

排放浓度：C NOx =138.62mg/m3

⑤汞及其化合物排放量按下式计算

式中：E Hg——核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；R=19743t

mHgar——收到基汞的含量，ug/g；伊犁州煤炭汞平均含量为5.43×10-2mg/kg，选自《新疆原煤中汞含量分布及燃煤大气汞排放量估算》

ηHg——汞的协同脱除效率，%，ηNOx=70%

汞及其化合物排放量：E Hg=0.3×10-3t/a（排放速率：7.57×10-5kg/h），

排放浓度：C Hg =0.0016mg/m3

运营期间锅炉废气污染物产生和排放情况见表2-1。

表2-1          锅炉废气污染物产生及排放情况一览表

| 产污点 | 废气量 （Nm3/a） | 污染物 | 产生量 t/a | 产生浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 1.88×108 | 烟尘 | 410 | 2180 | 0.41 | 2.18 | 0.1 |
|  |  | SO2 | 118.13 | 628.4 | 8.86 | 47.13 | 2.24 |
|  |  | NOx | 53.18 | 282.9 | 26.06 | 138.62 | 6.58 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.001 | 0.005 | 0.3×10-3 | 0.0016 | 7.57×10-5 |

（2）无组织粉尘

无组织粉尘主要为封闭堆煤房粉尘及其他粉尘。

①煤渣场粉尘

本项目主体设计建设全封闭式煤渣场，煤渣场四周设置水力喷洒设施，产生的无组织粉尘在煤渣场内沉降，不外排。

②其它粉尘排放

厂内、外输煤系统采用密闭输送廊道，输煤系统的产尘点主要是装卸过程、破碎和筛分过程。大块煤在煤场破碎后由铲车运至煤格筛，再进入受煤斗，通过电磁振动给料机，送入一级带式输送机，到13.50m层再送到水平带式输送机，再送到11.50m水平带式输送机，经犁式卸料器进入煤仓，通过溜煤管进入锅炉。粉碎、输煤均在全封闭煤渣场内进行，对输煤系统要防止灰尘的产生和扬尘外溢，采取的措施有：在输煤廊、破碎筛分等易产生扬尘处均设置水力喷洒设施，以抑制煤尘，防止煤尘的二次污染。

本项目年用煤量19743t，参考《逸散性工业粉尘控制技术》“煤加工过程破碎和筛选排放系数0.01kg/t-原料”，则本项目煤破碎和筛分工序无组织粉尘产生量约为1.97t/a，破碎筛分均布设于全封闭煤渣场内，并对燃煤的破碎、筛分、运输等环节进行封闭处理，并在破碎和筛分易产尘处设置喷淋降尘，在采取上述措施后，90%的粉尘可经厂房阻隔后沉降于煤渣场内，仅有10%粉尘从门缝逸出，无组织扬尘排放量约0.197t/a（0.05kg/h）。

2.2非正常工况锅炉废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953—2018），锅炉启停机等非正常工况SO2、颗粒物、NOx排放量均按直接排放进行核算。本锅炉非正常工况下废气源强见下表：

表2-2               非正常工况下污染物排放情况

| 非正常排放源 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 颗粒物 | 2180 | 2 | 1 | 分析非正常工况原因，加快抢修，做好设备维护和检修工作 |
|  | SO2 | 628.4 |  |  |  |
|  | NOx | 282.9 |  |  |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.005 |  |  |  |

由上表可以看出，在非正常工况下烟尘、二氧化硫及二氧化氮浓度均有超标，解决上述问题除确保环保设备和施工安装质量先进可靠外，环评要求环保设备运行要先于锅炉开机，后于锅炉停机关闭。此外还要加强管理，做好设备维护和检修工作，提高操作工技术水平，严格按照规程操作。

# 3 大气环境影响预测与评价

本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模式AERSCREEN模型对项目大气污染物进行评价。

3.1 项目估算模型参数

表3-1                  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 |  | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) |  | / |
| 最高环境温度 |  | 41.3 |  |
| 最低环境温度 |  | -34.6 |  |
| 土地利用类型 |  | 农田 |  |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |  |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) |  | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 |  | 否 |
|  | 岸线距离/m |  | / |
|  | 岸线方向/° |  | / |

3.2 污染源参数

表3-2           废气污染源参数一览表（有组织-点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | NOx | Hg | SO2 | PM10 |
| DA001 | 80.761145 | 43.799122 | 594.0 | 45.0 | 3.0 | 60.0 | 11.0 | 6.58 | 0.0001 | 2.24 | 0.10 |

表3-3          废气污染源参数一览表(无组织-矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | TSP |
| 封闭式煤渣场 | 80.7605 | 43.798412 | 596.00 | 23.65 | 55.13 | 10.00 | 0.05 |

3.3 大气环境预测结果

（1）预测结果

表3-4                 DA001预测结果表

| 下风向距离 | DA001 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hg 浓度(μg/m³) | Hg 占标率(%) | NOx 浓度(μg/m³) | NOx 占标率(%) | SO2 浓度(μg/m³) | SO2 占标率(%) | PM10 浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 0.0001 | 0.0201 | 5.2995 | 2.1198 | 1.8041 | 0.3608 | 0.0805 | 0.0179 |
| 100.0 | 0.0001 | 0.0338 | 8.8896 | 3.5558 | 3.0262 | 0.6052 | 0.1351 | 0.0300 |
| 200.0 | 0.0001 | 0.0318 | 8.3790 | 3.3516 | 2.8524 | 0.5705 | 0.1273 | 0.0283 |
| 300.0 | 0.0001 | 0.0377 | 9.9240 | 3.9696 | 3.3784 | 0.6757 | 0.1508 | 0.0335 |
| 400.0 | 0.0002 | 0.0646 | 16.9968 | 6.7987 | 5.7861 | 1.1572 | 0.2583 | 0.0574 |
| 500.0 | 0.0002 | 0.0791 | 20.8066 | 8.3226 | 7.0831 | 1.4166 | 0.3162 | 0.0703 |
| 600.0 | 0.0003 | 0.0849 | 22.3437 | 8.9375 | 7.6064 | 1.5213 | 0.3396 | 0.0755 |
| 700.0 | 0.0003 | 0.0859 | 22.6102 | 9.0441 | 7.6971 | 1.5394 | 0.3436 | 0.0764 |
| 800.0 | 0.0003 | 0.0843 | 22.1825 | 8.8730 | 7.5515 | 1.5103 | 0.3371 | 0.0749 |
| 900.0 | 0.0002 | 0.0812 | 21.3758 | 8.5503 | 7.2769 | 1.4554 | 0.3249 | 0.0722 |
| 1000.0 | 0.0002 | 0.0771 | 20.3000 | 8.1200 | 6.9106 | 1.3821 | 0.3085 | 0.0686 |
| 2000.0 | 0.0001 | 0.0481 | 12.6560 | 5.0624 | 4.3084 | 0.8617 | 0.1923 | 0.0427 |
| 3000.0 | 0.0001 | 0.0347 | 9.1311 | 3.6524 | 3.1084 | 0.6217 | 0.1388 | 0.0308 |
| 4000.0 | 0.0001 | 0.0278 | 9.1311 | 3.6524 | 2.4922 | 0.4984 | 0.1113 | 0.0247 |
| 5000.0 | 0.0001 | 0.0233 | 9.1311 | 3.6524 | 2.0849 | 0.4170 | 0.0931 | 0.0207 |
| 10000.0 | 0.0000 | 0.0131 | 9.1311 | 3.6524 | 1.1725 | 0.2345 | 0.0523 | 0.0116 |
| 15000.0 | 0.0000 | 0.0091 | 2.4029 | 0.9612 | 0.8180 | 0.1636 | 0.0365 | 0.0081 |
| 20000.0 | 0.0000 | 0.0069 | 1.8289 | 0.7316 | 0.6226 | 0.1245 | 0.0278 | 0.0062 |
| 25000.0 | 0.0000 | 0.0055 | 1.4599 | 0.5840 | 0.4970 | 0.0994 | 0.0222 | 0.0049 |
| 下风向最大浓度 | 0.0003 | 0.0860 | 22.6266 | 9.0507 | 7.7027 | 1.5405 | 0.3439 | 0.0764 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 679.0 | 679.0 | 679.0 | 679.0 | 679.0 | 679.0 | 679.0 | 679.0 |
| D10%最远 距离 | / | / | / | / | / | / | / | / |

表3-5           封闭式煤渣场预测结果表（面源）

| 下风向距离 | 封闭式煤渣场 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 50.0 | 40.0260 | 4.4473 |
| 100.0 | 29.4000 | 3.2667 |
| 200.0 | 17.1860 | 1.9096 |
| 300.0 | 12.8620 | 1.4291 |
| 400.0 | 10.4850 | 1.1650 |
| 500.0 | 9.2323 | 1.0258 |
| 600.0 | 8.7020 | 0.9669 |
| 700.0 | 8.2994 | 0.9222 |
| 800.0 | 7.9068 | 0.8785 |
| 900.0 | 7.5608 | 0.8401 |
| 1000.0 | 7.2497 | 0.8055 |
| 5000.0 | 2.6948 | 0.2994 |
| 10000.0 | 1.6007 | 0.1779 |
| 15000.0 | 1.1780 | 0.1309 |
| 20000.0 | 0.9463 | 0.1051 |
| 25000.0 | 0.7885 | 0.0876 |
| 下风向最大浓度 | 40.0260 | 4.4473 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 50.0 | 50.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

根据以上预测结果，本项目Pmax最大值出现为DA001排放的NOx，Pmax值为9.0507%，Cmax为22.6266μg/m³，下风向最大浓度出现距离为679m。

- （2）敏感目标预测结果

表3-6              敏感目标预测结果表（点源）

| 敏感点信息 |  |  |  |  | 点源μg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感点 名称 | 纬度 | 经度 | 海拔 | 下风向距离 | DA001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PM10 | SO2 | NOx | Hg |
| 67团保障房小区 | 80.757316 | 43.801645 | 587.0 | 416.16 | 0.2708 | 6.0664 | 17.8200 | 0.0002 |
| 四师医院67团分院 | 80.756739 | 43.796287 | 596.0 | 473.74 | 0.3051 | 6.8351 | 20.0782 | 0.0002 |
| 北侧居民区 | 80.7601 | 43.799826 | 589.0 | 114.83 | 0.1294 | 2.8990 | 8.5158 | 0.0001 |
| 屯垦西路西侧居民区 | 80.748735 | 43.798223 | 592.0 | 1001.01 | 0.3084 | 6.9070 | 20.2894 | 0.0002 |
| 67团任人民政府 | 80.751791 | 43.796999 | 594.0 | 786.98 | 0.3384 | 7.5793 | 22.2641 | 0.0003 |
| 67团幼儿园 | 80.753346 | 43.796953 | 594.0 | 670.8 | 0.3438 | 7.7018 | 22.6240 | 0.0003 |
| 纳坦芒坎村 | 80.791763 | 43.796699 | 602.0 | 2472.11 | 0.1625 | 3.6398 | 10.6918 | 0.0001 |
| 景秀华庭 | 80.761232 | 43.801502 | 587.0 | 264.83 | 0.1351 | 3.0269 | 8.8916 | 0.0001 |
| 六十七团中学 | 80.757005 | 43.798656 | 589.0 | 336.32 | 0.1953 | 4.3754 | 12.8527 | 0.0001 |
| 东侧居民区 | 80.762273 | 43.799516 | 590.0 | 100.65 | 0.1350 | 3.0236 | 8.8817 | 0.0001 |
| 67团司法局 | 80.754355 | 43.798525 | 591.0 | 548.99 | 0.3308 | 7.4110 | 21.7699 | 0.0002 |
| 东侧小区 | 80.765438 | 43.799427 | 590.0 | 346.23 | 0.2065 | 4.6263 | 13.5897 | 0.0002 |
| 友好小区 | 80.753978 | 43.796309 | 595.0 | 654.76 | 0.3435 | 7.6946 | 22.6030 | 0.0003 |
| 伊都花园 | 80.751463 | 43.800189 | 589.0 | 786.07 | 0.3384 | 7.5813 | 22.2700 | 0.0003 |

表3-7              敏感目标预测结果表

| 敏感点信息 |  |  |  |  | 面源μg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感点名称 | 纬度 | 经度 | 海拔 | 下风向距离 | 封闭式煤渣场 |
|  |  |  |  |  | TSP |
| 67团保障房小区 | 80.757316 | 43.801645 | 587.0 | 441.15 | 9.7821 |
| 四师医院67团分院 | 80.756739 | 43.796287 | 596.0 | 383.34 | 10.8060 |
| 北侧居民区 | 80.7601 | 43.799826 | 589.0 | 160.63 | 19.8910 |
| 屯垦西路西侧居民区 | 80.748735 | 43.798223 | 592.0 | 944.48 | 7.4186 |
| 67团任人民政府 | 80.751791 | 43.796999 | 594.0 | 716.42 | 8.2311 |
| 67团幼儿园 | 80.753346 | 43.796953 | 594.0 | 596.66 | 8.7180 |
| 纳坦芒坎村 | 80.791763 | 43.796699 | 602.0 | 2516.37 | 4.4532 |
| 景秀华庭 | 80.761232 | 43.801502 | 587.0 | 348.69 | 11.5570 |
| 六十七团中学 | 80.757005 | 43.798656 | 589.0 | 281.9 | 13.4440 |
| 东侧居民区 | 80.762273 | 43.799516 | 590.0 | 188.03 | 17.9720 |
| 67团司法局 | 80.754355 | 43.798525 | 591.0 | 493.37 | 9.2727 |
| 东侧小区 | 80.765438 | 43.799427 | 590.0 | 412.11 | 10.2660 |
| 友好小区 | 80.753978 | 43.796309 | 595.0 | 573.31 | 8.8319 |
| 伊都花园 | 80.751463 | 43.800189 | 589.0 | 751.75 | 8.0895 |

根据以上预测结果，本项目正常工况下于敏感目标处大气污染物TSP无组织最大落地浓度为19.8910μg/m³、SO2、PM10有组织最大落地浓度分别为7.7018μg/m³、0.3438μg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级浓度限值要求；NOx有组织最大落地浓度为22.6240μg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级浓度限值要求；Hg有组织最大落地浓度为0.0003μg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A表A.1二级浓度限值要求。综上，大气环境影响可接受。

3.5 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），由于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值且厂界外大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值要求，厂界外没有超标点，因此无需设置大气环境防护距离。

3.6 大气环境影响评价自查表

大气环境影响评价自查表见下表。

表3-8           建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  | ＜500t/aR |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ SO2、NOx、PM2.5、PM10、CO、O3 ） 其他污染物（ TSP、Hg、NOx ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他R |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ SO2、PM10、NOx、Hg、TSP ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （1）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%R |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（SO2、颗粒物、NOx、Hg） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ / ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ / ） |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（0）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（8.86）t/a |  |  |  | NOx：（26.06）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.607）t/a |  |  |  |  | VOCs：（0）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4 大气环境影响分析及防治措施

4.1有组织废气防治措施及可行性分析

本项目锅炉废气治理参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）采用低氮燃烧+SNCR脱硝+多管除尘+袋式除尘+石灰石-石膏湿法处理，并对汞及其化合协同处理，本项目综合脱硝效率达49%，综合除尘效率99.9%，脱硫效率92.5%，汞及其化合物协同控制效率70%，处理后废气经45m烟囱（DA001）达标排放。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“一般地区燃煤锅炉烟气污染防治可行技术”，与本项目采取的治理措施对比，详见下表。

表4-1           锅炉烟气污染防治可行技术对比表

| 污染物 | 技术规范可行性技术 | 本项目 | 可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 湿式电除尘技术、袋式除尘技术、电除尘器技术、电袋复合除尘技术 | 多管除尘+袋式除尘技术 | 可行 |
| SO2 | 燃用低硫煤、干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术 | 石灰石-石膏湿法 | 可行 |
| NOx | 低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术 | 低氮燃烧+SNCR脱硝技术 | 可行 |
| 汞及其化合物 | 协同控制 | 协同控制 | 可行 |

锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤大气污染物排放限值后经45m高的烟囱排放。本项目运行后，排放口有组织废气排放达标情况详见表4-2。

表4-2             项目有组织排放污染物达标分析表

| 排气筒编号 | 产污工序 | 污染 因子 | 排气筒高度m | 治理措施 | 排放 浓度mg/m3 | 排放 限值mg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 锅炉 | 颗粒物 | 45 | 低氮燃烧+SNCR+多管除尘 +袋式除尘+石灰石-石膏湿法脱硫+45m烟囱 | 2.18 | 50 | 达标 |
|  |  | SO2 |  |  | 47.13 | 300 |  |
|  |  | NOX |  |  | 138.62 | 300 |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  | 0.0016 | 0.05 |  |

通过上表可知，本项目采取的废气治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中污染物治理技术。锅炉废气经以上治理措施处理后，其排放浓度能够实现达标排放，污染防治技术可行。

根据现场踏勘调查情况，本项目区周边200m范围内，最高建筑高度为北侧168m处景秀华庭小区住宅楼，住宅楼为6层，高约18~19m，本项目烟囱高度45m，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）烟囱高度要求。

4.2无组织废气防治措施及可行性分析

本项目无组织废气根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953—2018）中排污单位无组织排放控制要求进行治理，详见下表：

表4-3            项目无组织废气污染治理措施

| 生产工艺 | 技术规范可行性技术 | 本项目 | 可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮存系统 | （1）储煤场四周至少应采取防风抑尘网、防尘墙、覆盖等形式的防尘措施，防风抑尘网高度不低于堆存物料高度的1.1倍。 （2）储罐区应合理地选择储罐类型。 （3）灰场、渣场应及时覆盖并定期洒水。设有灰仓的应采用密闭措施，卸灰管道出口应有防尘措施。设有渣库的应采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施。 （4）无独立包装脱硫剂粉应使用罐车运输、密闭储存。 | 本项目设置封闭式煤渣场，封闭式煤渣场加设喷洒设施，根据当地气候变化规律定期洒水；除灰除渣机均采用湿式作业，以抑制煤尘；项目外购有独立塑编袋包装的石灰存放于干燥通风的脱硫辅助用房内。 | 可行 |
| 输送系统 | 储煤场卸煤过程应采取喷淋等抑尘措施。煤炭输运过程中使用皮带机输送的应在输煤栈桥等封闭环境中进行，并对落煤点采用喷淋等防尘措施。粉煤灰应使用气力输送、罐车运输等方式。 | 生产所需原煤由汽车运至厂区内封闭式煤渣场，卸车时采取喷水方法减少煤尘飞扬，有效减少装卸煤产生的扬尘；采取封闭式输送廊道；输煤机转运点和煤斗间均采用密封罩、遮尘帘、机械抽风和收尘相结合的除尘措施。 | 可行 |
| 制备系统 | （1）由于工艺要求设置煤炭筛分、破碎工艺的，筛分和破碎应在封闭厂房中进行。 （2）石灰石制粉应在封闭厂房中进行。 | 本项目燃煤的破碎等环节在封闭式煤渣场内处理，并设置喷淋降尘，项目购置石灰粉，生石灰/熟石灰浆液制备系统在封闭式脱硫辅助用房内进行。 | 可行 |
| 厂区环境 | 厂区裸露地面应采用绿化等抑尘措施，道路应进行硬化并定期清扫、洒水，物料进出口设置车辆冲洗设施。 | 厂内道路硬化处理，厂区主出入口设车辆冲洗设施，厂区道路定期洒水降尘，防止在车辆来往过程造成大量扬尘。厂区加强绿化建设。 | 可行 |

由上表可知，本项目采取的无组织废气防治措施符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953—2018）无组织排放控制要求，无组织废气防治措施可行。

# 5 排放口基本情况

表5-1                   排放口基本情况一览表

| 排气筒编号 | 排放口类型 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度m | 内径m | 温度℃ |
| DA001 | 主要排放口 | 80.761145 | 43.799122 | 594.0 | 45.0 | 3.0 | 60.0 |

# 6 大气污染源监测计划

本项目由企业制定自行监测方案，并严格按照自行监测方案进行监测。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为96热力生产和供应443，单台合计出力20吨/小时以上锅炉，属于重点管理行业。

结合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），运营期主要针对燃煤锅炉废气以及厂界无组织废气进行污染监测。本次环评要求对锅炉安装烟气自动监测装置，并与四师生态环境局监管部门联网。监测点位、监测项目及监测频次见表6-1。

表6-1               运营期大气监测计划

| 污染物 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | 烟囱排放口DA001 | 颗粒物、SO2、NOx | 自动监测 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤大气污染物排放限值 |
|  |  | 汞及其化合物、 林格曼黑度 | 1次/季度 |  |
| 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 1次/季度 | 《大气污染物综合排放标准》新污染源大气污染物排放限值 |

# 7 污染源排放清单

表7-1            大气污染物排放清单一览表

| 来源 | 污染物 | 排放情况 |  |  | 标准限值 mg/m3 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 |  |  |
| 锅炉烟囱DA001 | 颗粒物 | 0.1 | 0.41 | 2.18 | 50 | 是 |
|  | SO2 | 2.24 | 8.86 | 47.13 | 300 | 是 |
|  | NOx | 6.58 | 26.06 | 138.62 | 300 | 是 |
|  | 汞及其化合物 | 7.57×10-5 | 0.3×10-3 | 0.0016 | 0.05 | 是 |
| 封闭式煤渣场粉尘、物料装卸、运输粉尘 | 无组织颗粒物 | 0.05 | 0.197 | / | 1 | 是 |

# 8 大气环境专项评价结论

本项目锅炉废气采用低氮燃烧+SNCR脱硝+多管除尘+袋式除尘+石灰石-石膏湿法脱硫技术，废气经处理后由45m高的烟囱（DA001）排放，大气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤大气污染物排放限值（颗粒物：50mg/m3、SO2：300mg/m³、NOx：300mg/m3、Hg：0.05mg/m3）。

项目运行过程中合理安排工艺过程，燃煤的破碎、筛分等环节进行封闭处理，煤渣场和输煤廊均为封闭式，并在封闭式煤渣场、卸煤点、破碎、筛分、除灰除渣等易产尘处设置水力喷洒设施，降低粉尘排放量；生石灰/熟石灰浆液制备系统在封闭式脱硫辅助用房内进行；厂内道路硬化处理，厂区主出入口设车辆冲洗设施，厂区道路定期洒水降尘，防止在车辆来往过程造成大量扬尘，厂区内加强绿化建设。采取以上措施后，厂界无组织粉尘排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织颗粒物排放浓度限值（1.0mg/m3）。本项目正常工况下于敏感目标处各项大气污染物均满足相应的排放标准限值要求。

本项目所在区域属环境空气质量不达标区，排放的PM2.5污染物伊宁市年平均质量现状浓度超标，《伊宁市大气环境质量限期达标规划（2018年—2020年）》针对PM10等污染物提出了区域污染源限期整治方案，本项目主要污染源均可实现稳定达标排放，同时估算模型预测结果表明主要污染物PM10短期浓度贡献值最大浓度占标率远低于100%，满足大气环境影响评价导则确定的可行条件，大气环境影响可接受。

综上所述，项目在采取必要措施后，对大气环境影响较小，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。