- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 可克达拉经济技术开发区城西区工业供水厂

提升改造一期项目

建设单位（盖章）：可克达拉经济技术开发区管理委员会

编制日期：              2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 可克达拉经济技术开发区城西区工业供水厂提升改造一期项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 阿勇 | 联系方式 | 155 9969 0127 |
| 建设地点 | 可克达拉经济技术开发区城西区宝元东路北侧（地理位置图见图1） |  |  |
| 地理坐标 | 东经80°43'15.04"，北纬43°58'3.86" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4610自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业，94、自 来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 可克达拉经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 可经开经发{2023}15号 |
| 总投资（万元） | 2230.64 | 环保投资（万元） | 9 |
| 环保投资占比（%） | 0.4 | 施工工期 | 2023年11月初-2023年12月底 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | （1）规划名称：《可克达拉经济技术开发区总体规划（2021-2035）》 （2）审批机关：新疆生产建设兵团第四师可克达拉市办公室 （3）审批文件名称及文号：《第四师可克达拉市关于可克达拉经济技术开发区总体规划的批复》（师市办发[2022]12号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环评文件名称：《可克达拉经济技术开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》 （2）审查机关：新疆生产建设兵团生态环境局 （3）审查文件名称及文号：关于《可克达拉经济技术开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》的审查意见（兵环函[2021]33号文）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）与《可克达拉经济技术开发区总体规划（2021-2035）》的符合性分析 1）水源规划 生活用水：采用“四师可克达拉市引水入城建设项目—引输水部分工程”为水源，该水源来自霍尔果斯河河水，为地表水。 工业用水：根据《保证兵团霍尔果斯工业园区B区远期工业用水量的函》，对于城西园区2025年至远期2035年的工业用水取自伊犁河水。 2）水厂规划 生活水厂：规划区内无需另设生活水厂。 工业水厂：在建工业水厂位于宝元东路北侧，近期供水规模2万m³/天，中期5万m³/天，远期10万m³/天。 本项目为工业供水厂提升改造项目，扩建后供水规模为5万m3/d，建设地点位于宝元东路北侧，项目建设均位于规划范围内，符合可克达拉经济技术开发区总体规划（2021-2035），工业供水规划图见图2。 （2）规划环评的符合性分析 审查意见要求：加快完善开发区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。按照“清污分流”、“污污分治”原则规划、设计和建设开发区排水系统、废(污)水处理系统和中水回用系统，逐步建成完整的排水和中水回用体系，提高废（污）水回用率。根据开发区发展实际，适时、因地制宜规划建设一般工业固体废物处置场，制定切实可行的一般固体废弃物综合利用方案，严格按照国家有关规定，依法、依规、合理地贮存、处置和处理危险废物。 本项目为工业供水厂提升改造项目，项目建设均位于规划范围内，本项目建成后不产生生产废水及废气，与规划环评审查意见要求相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）规定，本项目属于第一类“鼓励类”中第二十二大类-城市基础设施-第7条“城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”，因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 2 “三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），三线一单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一单为生态环境准入清单。对照《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕48号），项目“三线一单”相符性如下： （1）与生态保护红线的相符性 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护师市生态安全的底线和生命线。 符合性分析：本项目为扩建项目，建设地点位于可克达拉经开区城西区，属于重点管控单元。本项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区等各类保护地边界、江河、湖库以及海岸等向陆域延伸一定距离的边界、地理国情普查、全国土地调查、森林草原湿地荒漠等，因此判定项目建设不涉及生态红线保护区域，符合生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性 文件要求：师市河流、湖库、水源地水质总体保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，水生态环境状况继续好转。可克达拉市优良断面比例达到100%，特克斯河昭苏戍边桥断面、喀什河种蜂场断面、伊犁河霍城63团伊犁河大桥断面、霍尔果斯河中哈会晤处断面和霍尔果斯河63团边防连断面水质保持Ⅱ类标准，切德克河石头桥断面水质保持Ⅲ类标准。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少。土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控。受污染耕地安全利用率达到93%以上，污染地块安全利用率达到93%以上。 符合性分析： ①环境空气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，项目所在区域SO2、NO2年平均浓度和百分位日平均浓度、CO百分位日平均浓度及O3百分位最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的年平均浓度和百分位日平均浓度，以及PM10百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，区域为非达标区域。本项目的建设不会降低区域环境空气质量，大气环境影响可接受。 ②水环境：项目区东侧100m为二道河，二道河最终汇入伊犁河，伊犁河位于项目区东南侧6.5km处，据伊犁州生态环境局公布的《2022年12月伊犁州直地表水（河流）水质信息》，距离本项目较近的伊犁河惠远大畜队断面现状水质类别为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水质标准要求。项目区地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类标准。项目运营期废水排入园区管网，与周边地表水不发生水力联系，对区域地表水体无影响。 综上，本项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线的相符性 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点建设，发挥低碳试点示范引领作用。 符合性分析：本次扩建项目不新增占地，原有项目土地类型主要为工业用地，不会给资源利用带来明显的压力。 （4）与生态环境管控单元及生态环境准入清单的符合性 文件要求：师市共划定环境管控单元共130个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。 根据对照《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕48号），本项目所在区域属于可克达拉经济技术开发区-城西循环经济产业园，环境管控单元编码：ZH65740420002、ZH65900820004，项目所在地属于重点管控单元（见图3），其管控要求如下： 表1-1 重点管控单元管控要求符合性分析 类别; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）禁止类：（1.1.1）严禁高污染、高耗能等不符合国家产业政策的项目在园区建设。（1.1.2）严格项目准入条件。所有入园项目必须符合国家产业政策和环境政策，符合清洁生产的要求。严控高耗水项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》内容，严禁建设“两高一资”、产能过剩以及重污染项目。项目要严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，做到污染物达标排放。 （1.1.3）禁止铸造工业新建烧结工序，现有铸造工业企业的烧结工序应当依法依规淘汰或关停。（1.2）限制类： （1.2.1）引入产业需符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》相关要求。（1.3）鼓励类：（1.3.1）支持企业充分利用现代煤化工资源向下游产业发展。（1.3.2）大力发展精制食用植物油、面粉加工、畜禽肉制品加工、特色林果加工、饲料加工、生物发酵、乳制品、葡萄酒、饮料等农副产品加工业，积极发展玫瑰花、薰衣草，万寿菊、色素辣椒、沙棘等特色植物提取加工业，加快推广新型非热加工、新型杀菌、高效分离、节能干燥等新工艺新技术；加快推进秸秆、油料饼粕、果蔬皮渣、畜禽皮毛骨血等副产物综合利用，开发新能源、新材料、新产品：依托旅游产业大力发展民族特色手工艺品加工。 （1.3.3）鼓励开发大型风电装备，高效晶硅、薄膜发电装备等新能源发电装备，支持开发清洁燃料汽车及轻量化汽车产品，大力开发难降解工业废水处理技术及设备、高效低耗脱硫脱硝装备、城市建筑废弃物处理及综合利用装备等节能环保设备。积极推广应用高效、节能、环保工艺技术，鼓励发展再制造产业。（1.3.4）鼓励第四师可克达拉市发展煤化工及氯碱化工深加工项目。（1.3.5）现有铸造生产企业应通过技术改造等方式提升自身污染防治水平，鼓励采用先进的污染防治技术。（1.3.6）鼓励装备制造产业中冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉）、电阻炉、燃气炉等熔炼设备和精炼设备配套建设高效除尘、除烟设备。（1.3.7）鼓励采用机械化和自动化程度较高的生产设备，减少手工操作，落砂、抛丸等工序采用封闭型机械设备，砂型铸造熔化工段冲天炉采用高碳、低硫焦炭。 （1.3.8）鼓励使用电炉，熔化（熔模铸造）、保温、烘干等相关设备采用电或天然气等清洁能源。（1.3.9）按照《环境保护部办公厅关于印发<现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）>的通知》（环办（2015）111号），有序发展煤制燃料、煤制烯烃、煤制乙二醇、 煤制芳烃（甲醇制芳烃）、煤炭提质转化、煤炭综合利用等现代煤化工项目；推进油煤共炼工艺技术的产业化应用。（1.3.10）鼓励新建焦炉同步配套建设干熄焦装置并配套建设相应除尘装置。（1.3.11）鼓励同步建设封闭煤场、废气脱硫除尘以及粉碎、装煤、推焦、熄焦、筛运焦等抑尘、除尘设施。（1.4）化工园区内凡存在重大事故隐患、生产工艺技术落后、不具备安全生产条件的企业，责令停产整顿，整改无望的或整改后仍不能达到要求的企业，应依法予以关闭。劳动力密集型的非化工企业不得与化工企业混建在同一园区内。; 本项目为工业供水厂提升改造项目，不属于禁止类、限制类项目，属于园区配套的基础设施项目，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; （2.1）污水水质较为复杂，其出厂污泥经过干化后，运往垃圾场填埋，危险废物应移交给有资质的危险废物处理储存单位。 （2.2）噪声：（2.2.1）工业企业通过低噪声工艺或降噪处理来降低噪声的干扰。工业企业鼓风、动力等产生强烈噪声的工艺应加装消声设施，装卸物流等产生强烈噪声的地区应预留足够的防护距离，减少噪声对周围环境的影响。（2.2.2）装备制造产业中，落砂及清理工序应配备相匹配的隔音降噪设备。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）（2.3）废水：（2.3.1）各企业污水在本企业处理达到所属行业废水污染物排放标准，无行业排放标准的需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，方可进入园区在西南侧已建成的处理能力为2万m³/d的污水处理厂。（2.3.2）化工园区废水应当采用专管或明管输送，原则上只允许设立一个污水总排口。 （2.3.3）在本轮园区规划与规划环评中重点完善废水处理设施建设与排放去向。具体排放要求以本轮园区规划与规划环评为准，管控要求不低于2.3.1、2.3.2。（2.3.4）铸造生产企业应设置厂内废水预处理设施，对厂内废水进行分质分类处理，废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978）或相关水污染物排放标准限值要求。 （2.4）固体废物：（2.4.1）园区固体废物贮存、处理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598—2001）。（2.4.2）园区内生活垃圾经收集后统一运往垃圾处理厂处置。一般固体废物首先实行综合利用，不可利用的统一运往垃圾场进行安全填埋。危险废物统一送至自治区危废中心处置；工业固废优先考虑综合利用，不能利用的进行卫生填埋。 （2.4.3）工业区以循环利用、减量化无害化工业固废为主，推广节水和污水再生利用。减少污水和污染物排放量。（2.5）大气： （2.5.1）根据园区涉及的行业，有行业排放标准，首先执行行业排放标准，无行业排放标准或行业排放标准中没有的污染因子执行《大气污染物综合排放标准》。（2.5.2）锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）；其他污染源执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准；工艺废气（臭气）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—1993）中的二类标准。（2.5.3）铸造生产过程中产生粉尘、烟尘和其他废气的部位均应配置大气污染物收集及净化装置，废气排放应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）及所在地污染物排放标准的要求。 （2.5.4）铸造生产工艺废气经气体收集系统收集和净化处理后高空排放，各工序粉尘防治应满足《铸造防尘技术规程》（GB8959）。; 本项目运营期污染物主要为底泥，底泥定期处理后运至园区垃圾填埋场填埋处理，不在厂区堆存。. 环境风险防控; （3.1）完善固体废物全过程管理制度，进一步提高固体废弃物收集处理、资源化利用、无害化处置水平，固体废物利用、处理、处置设施环境风险和环境影响明显降低。; 本项目不涉及上述环境风险防控内容。. 资源开发效率要求; （4.1）土地节约集约利用：建设资源节约型工业园区，全面实施土地资源集约利用战略。推进建设用地理性增长。节约集约利用土地，防止圈地现象发生。（4.2）建筑节能：推广适宜当地的保温门窗、高效保温复合墙体、高效长寿节能光源等新材料，确保单位建筑面积能耗达到标准要求，实现建筑节能。（4.3）发展循环经济，提高资源利用率，减少废物排放。完成国家下达的主要污染物总量控制目标，坚持增减平衡。提高能源利用效率，能源资源实现循环利用，建立可持续的能源体系结构，从源头减少污染物排放。发展集中供热，提高热效率，减少燃煤量，减少大气污染物的排放。（4.4）水资源：通过工业和生活节水，减少新鲜水取用量。加强工业园区中水回用系统建设，减少污水和污染物排放量，减轻受纳水体的污染负荷。到2030年工业用水重复利用率：60%以上。; 本项目所需资源主要为水资源，扩建项目新增3万m³/d处理规模，取水量仅占伊犁河径流量的0.13%，未超过兵团用水三条红线，符合资源节约和综合利用要求。. 综上所述，本项目建设符合生态保护红线要求；符合环境质量底线要求；符合资源利用上线要求；同时本项目为国家产业政策允许建设项目，符合环境准入要求。因此项目符合“三线一单”管理要求。 3 与《兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 根据第四十六章推动能源资源节约集约循环利用中实行最严格水资源管理制度，开展水资源消耗总量和强度“双控”行动、水效领跑者引领行动，加大非常规水源利用规模。科学确定地下水管控指标，强化地下水超采治理。对水资源短缺地区实行更严格的产业准入、取用水定额控制，加快农业、工业、城镇节水改造，开展节水综合改造示范。 本项目所需资源主要为水资源，扩建项目新增3万m³/d处理规模，取水量仅占伊犁河径流量的0.13%，未超过兵团用水三条红线，符合资源节约和综合利用要求，符合《兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 4 与《四师可克达拉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 根据第二十六章 提升城市承载能力中第二节完善城市基础设施和群众性公共服务设施：以重点基础设施项目建设为突破口，全面提高可克达拉市基础设施和公共服务水平，提升城乡居民生活水平和生活质量。强化综合交通运输网络支撑，优化交通结构，加强各种交通运输方式之间、城乡交通之间和城际交通之间衔接协调，配套客运站和公共停车场，基本形成布局合理、功能完善、衔接畅通、安全高效的综合市政交通体系，加强城镇供排水、供气、供电、供热、污水和垃圾处理、防灾减灾等工程，重点加快城市水厂二期建设项目，供水设施建设和检测能力建设，确保城市用水安全。协调伊犁州四家通信企业，加大对师市的投资力度，推动可克达拉市及团场5G通信基础设施建设，为5G场景应用提供支撑。 本项目为城西区工业供水厂提升改造一期项目，属于加强城镇供排水设施建设建设，确保城市用水安全，符合《四师可克达拉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 5与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据第六章系统治理稳步提升水环境质量第一节加强水资源管理和节约保护：强化水资源刚性约束。聚焦水资源保护，贯彻落实最严格的水资源管理制度，与自治区共同推进兵地各部门、各行业统一联动。加强水资源取用监控，对农业、工业园区等用水大户进行用水量跟踪监控，促进高效用水、节约用水和循环用水。完善水资源管理考核体系，严格落实退地减水、灌溉面积控制任务。从严加强各类规划和建设项目的水资源论证报告审批和跟踪。本项目为城西区工业供水厂提升改造一期项目，本项目建成后采取严格的水资源管理制度，对工业园区等用水大户进行用水量跟踪监控，促进高效用水、节约用水和循环用水，符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》要求。 6 选址合理性 本项目位于可克达拉经济技术开发区城西区宝元东路北侧，项目选址周围无重要保护文物、风景名胜区、饮用水水源保护地、生态敏感点等明显的环境制约因子，项目占地类型为工业用地，且附近有公路通往市区，交通便利。综上，从环境的角度考虑，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1 现有项目概况 - 1.1建设内容 （1）取水工程：新建重力式格宾石笼防洪护岸1585m；新建渗水池面积为20万m2；新建泵站一座（5×400kW)；新建DN1000压力管道23724m（双管），镇墩110座，检查井等123座，水源由伊犁河供给。 （2）配套输水工程：新建给水管网64896m，其中管径DN200~DN500的管材为钢丝网骨架聚乙烯复合管，DN200为19199m，DN300为22044m，DN400为5451m，DN500为3801m；管径DN600~DN1200的管材为玻璃钢管，DN600为8918m，DN800为2367m，DN1000为729m，DN1200为2387m。 （3）净水工程：新建日处理2.0万m3/d给水水厂一座，总占地面积95314m2。主要建筑物有：净水车间（内含网格絮凝+斜板沉淀池、V型滤池)、清水池、消毒间、加药间、值班室、办公室、锅炉房、配电室、车库机修间，项目工程建设内容如下表所示。 表2-1 现有项目工程组成 工程组成; 名称; 建设规模. 主体工程; 取水工程; 重力式格宾石笼防洪护岸1585m，新建渗水池面积为20万m2；新建泵站一座（5×400kW) ，新建DN1000压力管道23724m(双管)，镇墩110座，检查井等123座. 配套输水工程; 新建给水管网64896m，通过渗水池取水经主副厂房内的加压泵站一次扬水至净水厂的配水井（输水管线沿西侧地块东边延伸，直埋跨越三道河，然后沿线输送至水厂的配水井）。. 净水工程（2.0万m3/d水厂）; 名称; 单位; 面积; 备注. 稳压配水间; m2; 410; 一层框架. 净水间; m2; 4917; 一层框架. 清水池; m2; 1847; 地下. 送水泵房及变电所; m2; 1302; 一层框架. 吸水井; m2; 100.33; 一层框架. 加药加氯间; m2; 990; 一层框架. 反冲洗废水回收池; m2; 759; 地下. 排污池; m2; 188; 地下. 污泥浓缩池; m2; 298; 地下. 污泥贮池; m2; 66; 地下. 污泥脱水间; m2; 691; 一层框架. 综合楼; m2; 2315.76; 局部三层/框架. 值班室; m2; 35.5; 一层砖混/2座. 机修间、车库; m2; 381.25; 一层框架. 围墙; m; 1239; /. 辅助工程; 绿化面积; 33807m2. 硬化面积; 53034.44m2. 公用工程; 供水; 园区新建供水管网. 排水; 园区新建污水管网. 供电; 园区新建电网. 暖通; 电采暖. 环保工程; 废水; 隔油池、配套排水管网、废水调节池。. 噪声; 厂区四周设置防护林带、种植绿化，给设备安装减振垫. 固废; 生活垃圾箱. 2.2 主要产品及产能 现有项目实际产品及产能见表2-2。 表2-2 现有项目实际产品及产能 序号; 产品名称; 实际产能. 1; 水; 2万m3/d. - 2.3主要生产设施 表2-3 现有项目主要生产设备 序号; 设 备 名 称; 参数; 数量; 备注. 1; 叠螺式污泥脱水机; Q=180~300kg-Ds/hr N=4.5kW; 2台; /. 2; 泥饼泵; Q=2m3/h,N=5.5k; 1台; /. 3; 污泥进料螺杆泵; Q=20m3/h,H=30m,N=5.5kW; 2台; /. 4; PAM药剂投加泵; Q=1.0m3/h,N=1.5kW; 3台; /. 5; 絮凝剂制配系统; 2kgPAM/h,N=2.9kW; 1台; /. 6; 无轴螺旋输送机; RcgaL—250，N=7.5kw; 1台; /. 7; 轴流通风机; Φ300 N=0.25kW n=1450rpm; 3台; /. 8; 搅拌机; 1800,N=11kW,n=32r/min; 4台; /. 9; 超声波液位计; /; 4台; /. 10; 中心传动污泥浓缩机; D=18m,N=1.5kW; 1台; /. 11; 反冲洗泵; Q=340m³/h,H=35m,P=45KW 变频; 3台; /. 12; 潜污泵; Q=20m³/h,H=15m,P=2.2KW; 2台; /. 13; 加压泵; Q=250m³/h,H=60m,P=75KW 变频; 1台; /. 14; 加压泵; Q=550m³/h,H=60m,P=160KW 变频; 3台; /. 15; LX型电动单梁悬挂桥式起重机; 起重量3T,跨度6.5m,行程28.5m,起吊高度9m; 1台; /. 16; 超声波液位计; /; 3台; /. 17; 潜污泵; Q=50m3/h,H=14m,N=4.0kw; 4台; /. 18; 次氯酸钠发生器; 有效氯产量4kg/h，N=22KW; 2台; /. 19; 软水器; 0.3m3/h，配软化水加热装置; 1台; /. 20; 熔盐罐; V=8m³， 材质:食品级PE; 1台; /. 21; 存储罐; V=10m³， 材质:食品级PE; 1台; /. 22; 模块化净水设备; 尺寸23.4米*4.4米*6米; 4台; /. 23; 电锅炉; HP-400; 2台; /. 24; 多参数水质检测仪; 5B-3B(V11)3; 1台; /. 2.4 主要原辅材料及能源消耗 现有项目实际原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 现有项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 原辅材料; 工业盐; t/a; 38; 外购. 絮凝剂（PAC）; t/a; 3.5. 脱泥间助凝剂（PAM）; t/a; 3.9. 能源; 电; Kwh/a; 14100; 供电电网. 水; 万t/a; 730; 伊犁河. - 2.5 劳动定员及工作制度 现有职工12人，全年运行365天，每日3班，每班工作8小时。 - 3 扩建项目概况 3.1工程组成 扩建项目工程组成见表2-5。 表2-5 项目组成表 工程组成; 名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 净水工程; 供水规模; 新增3万m³/d处理规模及相关配套设施，使供水厂处理规模达到5万m³/d; 本次新增. 净水车间; 增加模块化净水设备（Q=210m³/h）6台，配套反应沉淀池、滤池排水管路及阀门、连接走台等。; 本次新增. 加药消毒间; 增加次氯酸钠发生器及电解电源一套，增加絮凝剂储罐两个，空压机设备型号调整增大，活性炭投加量增加。（水质较差时使用活性炭絮凝）; 本次新增. 综合水泵房; 增加1号加压泵（Q=550m³/h，H=60m，P=160KW变频）2台及配套管件阀门。; 本次新增. 公用工程; 供水; 园区新建供水管网; 依托现有. 排水; 园区新建污水管网; 依托现有. 供电; 园区新建电网; 依托现有. 暖通; 电采暖; 依托现有. 环保工程; 废水; 配套排水管网、废水调节池。; 依托现有. 噪声; 设备安装减振垫; 本次新增. 固废; 生活垃圾箱; 依托现有. - 3.2主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-6。 表2-6 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 参数; 数量; 单位. （一）净水车间增加设备. 1; 模块化净水设备; Q=210m³/h; 6; 台. 2; 管道混合器; HT/JH-250 DN250; 6; 个. 3; 三叶罗茨鼓风机; JHSR-150直联式Q=21.07m/min H=49Kpa N=30kw n=1450rpm; 1; 个. 4; 超声波液位计; 0-5m; 6; 套. 5; 电磁流量计; DN250-100F; 6; 套. （二）加药消毒间增加设备. 1; 次氯酸钠发生器主机; DBM4000，有效氯产量4000g/h; 1; 台. 2; 恒流电解电源; 额定功率24kw，NEAO专利电源; 1; 台. 3; 稀盐水配比系统; 含软水泵/盐水泵/电导率仪等，集成于主机; 1; 套. 4; 投加系统; 储存罐/投加泵/管路; 1; 套. 5; PAC储罐; V=15m3; 2; 套. 6; 隔膜计量泵; Q=120L/h，冲程频率为50SPM，出口压力为10mbar; 4; 套. （三）综合水泵房及配电室增加设备. 1; 1 号加压泵; Q=550m3/h，H=60m，P=160KW变频; 2; 台. （四）增加配电柜. 1; 配电柜; GGD800*2200*800; 7; 台. 次氯酸钠发生器原理：次氯酸钠发生器为组合形式，通过稀盐水计量投加入电解槽，通过硅整流器接通阴阳极直流电源电解生成次氯酸钠，由水射器吸收混合送出消毒液，或用计量泵计量通过混合器送出消毒液。 3.3 主要产品及产能 扩建项目主要产品及产能见表2-7，本次扩建项目产品方案及产能变化情况见表2-8。 表2-7 扩建项目主要产品及产能 序号; 产品名称; 实际产能. 1; 水; 5万m3/d. 表2-8 产品方案及产能变化情况一览表 产品名称; 现有项目产能; 扩建项目产能; 变化情况. 水; 2万m3/d; 5万m3/d; +3万m3/d. 3.4 主要原辅材料及能源消耗 表2-9 扩建项目原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 原辅材料; 工业盐; t/a; 95; 外购. 絮凝剂（PAC）; t/a; 8.75. 脱泥间助凝剂（PAM）; t/a; 9.75. 能源; 电; Kwh/a; 35250; 供电电网. 水; 万t/a; 1825; 伊犁河. 本次扩建项目原辅材料变化情况见表2-10。 表2-10 原辅材料变化情况一览表 序号; 名称; 单位; 现状年用量; 扩建项目年用量; 变化情况. 1; 工业盐; t/a; 38; 95; +57. 2; 絮凝剂（PAC）; t/a; 3.5; 8.75; +5.25. 3; 脱泥间助凝剂（PAM）; t/a; 3.9; 9.75; +5.85. 4; 电; Kwh/a; 14100; 35250; +21150. 5; 水; 万t/a; 730; 1825; +1095. 3.5水平衡 - 本项目扩建后无新增工作人员，不新增生活用水，新增用水主要为滤池反冲洗水及水厂引水。 - （1）滤池反冲洗水：在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过虑过程中，须定时对滤池进行反冲洗，滤池反冲洗用水量391.14m3/d（142766.1m3/a），滤池反冲洗水经反冲洗废水回收池（调节池）沉淀后全部回用，不外排。 （2）水厂引水 本项目由伊犁河引水供给，扩建后新增引水规模为3万m3/d，年平均新增取水量1095万m3/a。 框图1 项目运行过程中水平衡图 单位：m3/d - 6劳动定员及工作制度 本项目建成后，人员由场内现有人员调配，无新增工作人员，年运营时间365天，采用3班制，每班8h。 - 7平面布置 - 项目区外环境平面布置 - 本项目位于可克达拉经济技术开发区城西区宝元东路北侧，项目区四周均为荒地。 - 项目区内环境平面布置 本次项目不新增占地，均在现有车间内增加设备，在现有净水车间加模块化净水设备6台，在加药消毒间新增次氯酸钠发生器及电解电源1套，在综合水泵房增加1号加压泵2 台，平面布置图见图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期生产工艺流程 框图1 净水生产线 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 可克达拉工业园管理委员会于2020年6月委托编制了《可克达拉市工业园城西二区工业供水工程一期建设项目》环境影响报告表，并于2020年7月3日取得了师市环函[2020]19号文告知承诺行政许可决定，于2023年3月建成投产，于2023年8月 21日办理完成排污许可证，证书编号为11990400MB1802750D001W，于2023年8月通过了竣工环境保护验收，现有项目污染物排放情况引用《可克达拉市工业园城西二区工业供水工程一期建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中的实测数据，各污染物排放及达标情况如下： - 1 现有项目环境污染情况 - 1.1 废气 本项目冬季供暖为电锅炉，无锅炉废气产生，项目不设员工食堂，无食堂油 烟产生。 - 1.2 废水 本项目运营期废水主要为滤池反冲洗水、实验室废水、生活污水、排泥废水。 ①滤池反冲洗水：在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加， 因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过虑 过程中，须定时对滤池进行反冲洗。滤池反冲洗用水量260.76m3 /d（95177.4m3 /a），滤池反冲洗水经反冲洗废水回收池（调节池）沉淀后全部回用，不外排。 ②实验室废水：本项目实验室主要是对出厂自来水的常规指标进项质量检测，使用试剂主要是酸碱盐，项目实验产生废水主要以pH污染为主，无重金属 等废物，不涉及危废，用水量为0.42m3/d（153.3m3/a），则排放量为0.38m³/d （138.7m³/a），经过中和后与生活废水一同排入园区污水管网，最终排入园区 污水处理厂。 ③生活污水：本项目运营期工作人员共12人。工作人员用水量为1.1m3 /d （401.5m3 /a），生活污水排放量为0.96m3 /d（350.4m3 /a），生活污水经园区官 网排入园区污水处理厂。 ④排泥废水：本项目湿污泥产生量109.5t，污泥含水率75%，脱水污泥产生 量为27.37t，排泥水0.22m3 /d。 - 1.3 噪声 现有项目噪声主要为机械设备噪声，根据验收报告：厂界昼间噪声在49-51dB(A)之间，厂界夜间噪声在39-41dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的3类标准，监测结果见下表。 表2-13 噪声监测点位及监测结果 单位：dB（A） 检测点; 8月3日; 8月4日; 执行标准; 达标 情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界噪声. 项目区东侧（1#）; 51; 40; 51; 41; 65; 55; 达标. 项目区南侧（2#）; 49; 39; 49; 39; 达标. 项目区西侧（3#）; 51; 41; 51; 39; 达标. 项目区北侧（4#）; 49; 41; 51; 40; 达标. - 1.4 固体废物 - ①生活垃圾：本项目生活垃圾产生量为9.85t/a，项目产生的生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运至园区垃圾填埋场处理。 - ②底泥：本项目污泥主要来源于取水后经过沉淀絮凝产生的沉淀泥砂（包括 - 反冲洗污泥），经过污泥脱水间后贮藏于污泥贮存池，本项目年产生干化污泥约27.37t，干化污泥拉运至园区垃圾填埋场处理。 - 2 主要存在的环境问题 - 无 3 整改措施 # 无 # 4污染物排放“三本账” 本次扩建后主要污染物排放“三本账”见附表“建设项目污染物排放量汇总表”。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 空气环境质量现状调查与评价 1.1基本污染物 （1）基本污染物数据来源 本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）2022年基准年连续1年的监测分析数据，有效数据364天。站点编号：27054A，站点类型：城市点。监测点距离本项目东侧48km处，监测点数据可靠，具有较强代表性。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部2018年第29号”中的二级标准。大气环境质量评价标准值见表3-1。 表3-1 大气环境质量评价标准值 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值(mg/m3); 标准. 1; SO2; 年平均; 0.06; GB3095－2012及修改单二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 2; NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 3; PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 4; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 5; O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. 6; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 根据2022年伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）空气质量逐日统计结果，空气质量达标区判定结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价结果一览表 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. （ug/m3）; （ug/m3）. SO2; 年平均; 10.07; 60; 16.78; 达标. 24h的第98百分位数; 7; 150; 4.67; 达标. NO2; 年平均; 28.01; 40; 70.03; 达标. 24h的第98百分位数; 56; 80; 73.75; 达标. CO; 24h的第95百分位数; 2800; 4000; 70; 达标. O3-8h; 最大8h平均值的第90百分位数; 44; 160; 27.5; 达标. PM2.5; 年平均; 38.55; 35; 110.14; 超标. 24h的第95百分位数; 176; 75; 234.67; 超标. PM10; 年平均; 64.5; 70; 92.14; 达标. 24h的第95百分位数; 190; 150; 126.67; 超标. 项目所在区域SO2、NO2年平均浓度和百分位日平均浓度、CO百分位日平均浓度及O3百分位最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的年平均浓度和百分位日平均浓度，以及PM10百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。PM2.5年平均质量浓度为38.55µg/m3，占标率为110.146%，超标倍数为0.101倍；PM2.5百分位日平均浓度为176µg/m3，占标率为234.67%，超标倍数为1.347倍；PM10百分位日平均浓度为190µg/m3，占标率为126.67%，超标倍数为0.267倍。因此区域为大气环境质量非达标区。 2地表水环境现状调查与评价 本项目位于伊犁河流域，根据伊犁州生态环境局公布的《2022年12月伊犁州直地表水（河流）水质信息》，距离本项目较近的伊犁河惠远大畜队断面现状水质类别为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水质标准要求，公布结论见下图。 3声环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受噪声影响人口数量变化不大是，按三级评价。”本工程位于3类区，噪声环境影响评价工作等级定为三级，三级评价对评价范围内具有代表性的声环境保护目标的声环境质量现状进行调查。 - 根据现场踏勘，本项目位于工业园区，项目厂界周边50m范围内无声环境敏感目标，故不开展声环境质量现状调查。 4、地下水、土壤环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目运营期无地下水和土壤污染源，对地下水及土壤环境影响不大，故不再开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - （1）大气环境 - 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区及农村地区中人群较集中区。 - （2）地下水环境 本项目厂界外500 m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - （3）声环境保护目标 本项目厂界外50 m范围内无声环境保护目标。 （4）生态环境 本项目位于园区内，建设项目不新增用地，无生态环境保护目标。 （5）其它环境保护目标 项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 |  |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 噪声 - 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体限值详见3-8。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 适用区域. 3; 65; 55; 工业区. 2 固体废弃物 - 本项目固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020 ）。 |
| 总量控制指标 |  | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建项目在现有车间内进行设备安装及调试，不涉及土建施工，污染来源于设备安装过程产生的噪声和包装垃圾。 - 1 声环境保护措施 项目施工期的噪声来源于设备运输和安装。主要为物料装卸碰撞噪声及安装人员的活动噪声。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。 为将噪声影响降至最低，建议加强施工管理，合理安排施工作业时间，不在夜间进行高噪声施工作业；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 通过上述措施之后，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的要求，不会对周围声环境产生长期影响。 - 2 固体废物防治措施 本项目施工期产生的固废主要为设备包装垃圾，包装材料中可利用部分由施工单位在施工中清运回收，不能回收的部分应进行分类后清运至指定的建筑垃圾和工业垃圾处理场；在工程竣工以后，施工单位应负责将工地的剩余建筑垃圾处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 由于施工时间短，只要加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1废气 本项目运营期无大气污染物排放。 2废水 2.1生产废水 本次扩建项目生产废水主要为沉淀池排污水和滤池反冲洗水。 沉淀池排污水：自来水原水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质等，使水呈现浑浊度、色度、嗅和味等。在自来水生产过程中首先必须采用投加药剂的方法，去除原水中的各类杂质。水厂采用混凝沉淀法去除杂质，混凝剂采用聚合氯化铝，沉淀拟采用斜管沉淀池，混凝剂投入混合器中，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物质、部分溶解物质。根据其他水厂的实际运行经验和相关资料，每生产1万m3净水需排放50t沉淀池排污水，本次扩建项目净水厂净水能力为3万m3/d，则沉淀池排污水为150m3/d，54750m3/a。 滤池反冲洗水：根据其他水厂的实际运行经验和相关资料，每生产1万m3净水需排放350t滤池反冲洗水，本次扩建项目净水厂净水能力为3万m3/d，则滤池反冲洗水为1050m3/d，38.33万m3/a。 本项目设计配套建设污泥脱水装置，对沉淀池及滤池污泥进行沉淀、机械脱水处理，产生的沉淀池排泥水和滤池反冲洗水经沉淀及污泥脱水产生滤液，上清液回用于原水配水井重新进行处理。 2.2 工程引水后对伊犁河的水质、水量影响 本项目供水水源由伊犁河供给，根据《中国新疆水环境功能区划》，本项目所在供水水源水体功能为渔业用水区，水质目标为Ⅲ类水体，伊犁河是以冰川融雪水补给为主的河流，径流量的年际变化较小，本次扩建项目引水规模为3万m3/d，年平均取水量1095万m3/a，根据已收集的伊犁河的水文资料，本项目取水量占伊犁河可用水量的0.13%。地表水水源水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类标准以上，符合《生活饮用水水源水质标准》条件，园区规划水资源论证已通过审批，审批文号为（黄许可决〔2021〕106号）。 项目引水量占伊犁河水量的占比较小，不会影响伊犁河下游生态用水，工程取水采用截潜流渗水池取水的方式，对水质影响较小，所以工程取水后对下游伊犁河河道的水质、水量的影响较小。 3噪声 3.1噪声影响分析 本项目主要噪声源为净水设备、鼓风机、次氯酸钠发生器、各种泵类，根据类比，本项目主要生产设备噪声值见表4-1。 表4-1 项目主要设备噪声值表 设备名称; 数量; 声压级dB(A); 降噪效果; 降噪后源强. 单台; 多台叠加; 叠加值. 净水设备; 6; 70; 79.5; 85.3; 15; 70.3. 三叶罗茨鼓风机; 1; 75; 78; 15. 稀盐水配比系统; 1; 73; 76; 15. 投加系统; 1; 73; 76; 15. 加压泵; 2; 76; 80.4; 15. 多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中，LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 经计算，本项目区内综合噪声源强为70.3dB（A）。 声环境预测模式选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的声能在半自由空间中的衰减模式，选用的噪声随距离衰减公式为： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lw：点声源处的噪声值，dB（A）； r：点声源至受声点的距离，m。 为评价新增噪声对环境的影响，本环评对新增厂界噪声贡献值与厂界噪声背景值进行叠加计算，本次预测锅炉房厂界噪声背景值引用《可克达拉市工业园城西二区工业供水工程一期建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中对现有工程厂界的噪声监测数据，预测结果见下表。 表4-2 本项目厂界噪声贡献值 单位dB（A） 序号; 综合源强; 方位; 距厂界距离（m）; 贡献值; 现有项目 厂界噪声值; 叠加值; 标准值. 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 厂区; 70.3; 东; 100; 22; 51; 40; 51; 40; 昼间65dB（A）、夜间55dB（A）. 2; 北; 70; 25; 49; 41; 49; 41. 3; 南; 120; 20; 49; 39; 49; 39. 4; 西; 65; 26; 51; 41; 51; 41. 由表4-2可知，扩建后营运期厂界四周昼夜噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 3.2噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），提出以下监测计划： 表4-3 运营期噪声监测计划 监测对象点位; 监测因子; 监测频次. 厂界外1m处; 噪声（Leq(A)）; 1次/季度. 4固体废弃物 （1）底泥 根据《室外给水设计规范》（GB50013-2018）提供的净水厂排泥水干泥量计算公式为： 式中：C0—原水浊度设计取值（NTU），本项目设计取15NTU； K1—原水浊度单位NTU与悬浮物SS单位的换乘系数，取1.0； D—药剂投加量（mg/L），本项目取10mg/L； K2—药剂转化成泥量的系数，取1.53； Q—原水流量（m3/d），扩建项目最大供水量3万m3/d； S—干泥量（t/d）。 经计算，本项目干泥量为0.91t/d，332t/a。 由水厂实际运行经验可知，产生的底泥含水率约为90%左右，因此，本项目湿泥量为3320t/a。经脱水后含水率低于60%，故脱水后泥饼产生量为1320t/a。本项目底泥主要为泥沙性质的物质，定期处理后运至园区垃圾填埋场填埋处理，不在厂区堆存。 4.2环境管理要求 本环评对运营期固体废弃物提出如下要求： - 设专职或兼职的固废管理人员，加强厂内固废管理，记录固废处置清单（处置时间、处置量、处置方式和去向）。 - 固废分类堆放，树立标志，并及时处置，避免造成二次污染。 5环境风险分析 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对项目的生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，对使用和存储的原辅材料及能源的特性也进行了风险识别。项目未涉及易燃易爆、有毒有害物质和原料，不存在重大危险源。 6环保投资 本次改扩建项目总投资为2230.64万元，其中环保投资为9万元，占总投资的0.4%。 表4-15 环境保护投资估算 项目; 治理项目; 环保措施; 投资估算（万元）. 运营期; 噪声; 选用低噪音设备、基础减振; 2. 固废; 抽底泥泵; 3. 竣工验收; 验收监测; 4. 总 计; 9. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 综合污水 | 沉淀池排污水 | 回用于原水配水井重新进行处理 | / |
|  |  | 滤池反冲洗水 |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 门窗隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 污泥定期处理后运至园区垃圾填埋场填埋处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可实行登记管理。 ②严格落实各项环保治理措施，保证污染治理设备的正常运转，确保各项污染物的排放满足标准的要求。 ③项目建成投产后，建设单位应及时进行三同时环保验收。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护的角度分析，本项目的建设合理可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 滤池反冲洗水 | 9.55万t/a |  |  | 38.33万t/a | 0 | 47.88万t/a | +0.38.33t/a |
|  | 实验室废水 | 138.7t/a |  |  | 0t/a | 0 | 138.7t/a | 0 |
|  | 生活污水 | 350.4t/a |  |  | 0t/a | 0 | 350.4t/a | 0 |
|  | 排泥废水 | 80.3t/a |  |  | 5.48万t/a | 0 | 85.78 | +5.48万t/a |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | 27.37t/a |  |  | 1320t/a | 0 | 1347.37t/a | +1320t/a |
|  | 生活垃圾 | 9.85t/a |  |  | 0 | 0 | 9.85/a | 0 |
| 危险废物 | / |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①